南通轨道城市服务有限公司2024－2025

年度第一批电扶梯委外维保项目

比选文件

比选人：南通轨道城市服务有限公司

招标代理机构：中达工程管理咨询有限公司

2024年1月

目录

第一章  比选公告	1

一、项目基本情况	1

二、参选人的资格要求	1

三、获取比选文件	2

四、提交参选文件截止时间、比选时间和地点	2

五、对本次比选提出询问，请按以下方式联系	2

第二章  参选须知	3

一、总则	3

二、比选文件构成	3

三、比选文件由比选人解释	3

四、比选文件的澄清、修改	3

五、参选文件的组成、编制、密封	4

六、参选报价	4

七、参选有效期和参选保证金	5

八、参选费用	5

九、开标与评标流程	5

第三章  用户需求书	7

第四章  评标办法与评标标准	41

第五章  合同条款	47

第六章  质疑提出和处理	68

第七章  参选文件组成	70

# 第一章  比选公告

中达工程管理咨询有限公司受南通轨道城市服务有限公司委托，依据相关法律、法规及规章的规定，现对南通轨道城市服务有限公司2024－2025年度第一批电扶梯委外维保项目进行公开比选。

## 一、项目基本情况

项目名称：南通轨道城市服务有限公司2024－2025年度第一批电扶梯委外维保项目

标段划分：不划分标段

最高限价：总价不得超过44万元。最终报价超过最高限价的为无效参选。

服务期限：从合同签订之日起1年。服务期满后，在乙方承诺不增加服务费用的前提下，经双方协商可续签1年合同。

比选范围：本次采购内容为南通西站枢纽24台电扶梯（品牌：通力电梯）的维保工作，维保工作的主要内容为：日常巡检、维护保养、应急维修、国家规定的特种设备检验全部相关工作及其它配合保障工作；参选人应自行组织现场踏勘并根据比选人提供的清单了解需维修情况。具体内容详见《用户需求书》。

## 二、参选人的资格要求

1、参选人应具备的资质条件要求：

1.1参选人须是具有独立法人资格的企事业单位，持有有效的营业执照或事业单位法人证书。

1.2参选人须具有在有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》或具有在有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理），许可子项目包含“曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）”及“自动扶梯与自动人行道”。

1.3在电扶梯维护保养过程中未发生过重大安全责任事故的电梯维护保养单位。

1.4与参选人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目比选。

2、项目负责人要求：

本项目的项目负责人应具有丰富项目管理经验和较强组织协调能力，履行在合同内要尽的一切责任。须具有工程师证书（机电类），5年以上电梯维修工作经验，截止参选之日年龄不超过60岁；须持有特种设备作业人员证（T类）。

3、本项目不接受联合体参选。

## 三、获取比选文件

有意参加本项目比选的单位，请在南通轨道交通集团有限公司官网直接下载获取电子比选文件。

## 四、提交参选文件截止时间、比选时间和地点

参选截止时间为：2024年1月22日14时00分（北京时间）

比选时间：同参选截止时间

比选地点：南通市崇川区崇川路158号15楼

## 五、对本次比选提出询问，请按以下方式联系

比选人信息

名    称：南通轨道城市服务有限公司

地    址：南通市崇川区崇川路158号18楼

联系方式：刘女士，18651328913/高先生，18862752830

招标代理机构信息

名    称：中达工程管理咨询有限公司

联系方式：李先生，15151361032

## 六、异议处理方式

参选人或者其他利害关系人对比选文件有异议的，应当向比选人提出。受理异议部门：综合管理部；电话：0513-80813993（请在工作时间上午9：00－11：30，下午13：30－17：30联系）；通信地址：南通市崇川区崇川路158号18楼1801。

# 第二章  参选须知

## 一、总则

1、比选方式

采取公开比选方式，本比选文件仅适用于比选公告中所述项目。

2、适用法律

本次比选及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

## 二、比选文件构成

比选文件由以下部分组成：

（1）比选公告

（2）参选须知

（3）用户需求书

（4）评标方法与评标标准

（5）合同条款

（6）质疑提出和处理

（7）参选文件组成

对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

## 三、比选文件由比选人解释

1、参选人下载比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应当在2024年1月16日9时30分前以电子邮件形式（Word版）提出询问或疑问（邮箱为3257573920@qq.com），未在规定时间内提出询问或疑问的，视同参选人理解并接受本比选文件所有内容，并由此引起的损失自负。答疑文件会在南通轨道交通集团有限公司官网发布，参选人应及时查看，因参选人错看漏看引起的一切问题由参选人自行承担。

2、参选人应认真审阅比选文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果参选人没有按照比选文件要求提交参选文件，或者参选文件没有对比选文件做出实质性响应，其参选将被拒绝，参选人自行承担责任。

## 四、比选文件的澄清、修改

1、比选人有权对发出的比选文件进行必要的澄清或修改。修改比选文件的时间距参选截止时间不足3日的，并且修改内容可能影响参选文件编制的，将相应延长参选截止时间。澄清文件会在南通轨道交通集团有限公司官网发布，参选人应及时查看，因参选人错看漏看引起的一切问题由参选人自行承担。

2、比选人对比选文件的澄清、修改将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束力。

## 五、参选文件的组成、编制、密封

1、参选文件的组成

参选文件由资格审查文件、商务参选文件、技术参选文件、报价参选文件、电子参选文件（电子U盘）组成。资格审查文件、商务参选文件、技术参选文件、报价参选文件具体内容详见第七章，电子参选文件须含资格审查文件、商务参选文件、技术参选文件、报价参选文件的全部内容，格式为.doc。

2、参选文件的编制

2.1 参选文件应按第七章“参选文件组成”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为参选文件的组成部分。

2.2纸质参选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由参选人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。委托代理人签字的，参选文件应附法定代表人签署的授权委托书。参选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由参选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

2.3参选文件纸质正本一份，纸质副本四份，电子文本一份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

2.4参选文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

3、参选文件的密封

3.1资格审查文件、商务参选文件、技术参选文件、报价参选文件、电子参选文件（电子U盘）应分别密封。封袋上（最外面）都应写明比选人名称、参选单位名称、项目名称，并于封袋上加盖参选单位公章。

3.2未按本章第3.1项要求密封和加写标记的参选文件，比选人不予受理。

## 六、参选报价

本项目最高限价：44万元。

- 参选报价由参选人在比选控制价范围内自行报价。参选报价不得超过比选控制价，若参选报价超过比选控制价，其参选将予以否决。报价表中的参选报价为参选人的最终报价，比选人不接受参选人递交的降价函、调价函及按比例优惠等任何其他形式的报价，只允许一个参选报价，参选币种为人民币。

- 参选人应依据国家的有关费用标准和企业自身状况，并对报价的各项因素进行了充分了解和考虑后编制参选报价，并对此报价负责，参选人未报、漏报的内容比选人将认为已包含在参选报价内。在合同履行过程中，中选价不进行调整。

## 七、参选有效期和参选保证金

1、参选有效期为本项目开标之日后九十天，在参选有效期内参选人不得要求撤销或修改其参选文件。

2、出现特殊情况需要延长参选有效期的，比选人以书面形式通知所有参选人延长参选有效期。参选人同意延长的，应相应延长其参选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其参选文件；参选人拒绝延长的，其参选失效，但参选人有权收回其参选保证金。

3、参选保证金

免收。

## 八、参选费用

1、参选人承担参与比选可能发生的全部费用，比选人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、比选人不收取任何费用。

## 九、开标与评标流程

1、开标程序

（1）公布在参选截止时间前递交参选文件的参选人名称，点名确认是否按比选文件要求派人到场；

（2）由参选人代表相互检查参选文件密封情况，并由参选人确认是否回避；

（3）评标委员会进行资格审查文件评审；

（4）评标委员会进行商务和技术标书评审；

（5）对商务和技术标书详细评审结束后，进入下一阶段报价评审；

（6）当众开启报价文件，进行唱标，并记录在案；

（7）汇总商务、技术、报价三部分得分，形成评审结果；

（8）宣布中选候选人；

（9）开标会议结束。

2、评标委员会

评标由比选人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由比选人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，评委委员构成为5人及以上的单数。

3、评标

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标委员会按照第四章“评标办法与评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对参选文件进行评审。第四章“评标办法与评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

对参选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求参选人做出必要的澄清、说明或者纠正。参选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出参选文件的范围或者改变参选文件的实质性内容。

若某标段中选人放弃中选或者因被投诉且已查实的，不影响其他标段结果，比选人将组织该标段重新比选。

# 第三章  用户需求书

## 1 项目概况

南通西站枢纽共有自动扶梯16台、垂直电梯（简称“电梯”）8台（自动扶梯和垂直电梯统称“电扶梯”），品牌为通力电梯。为保证安全运营、延长电扶梯设备的使用寿命、提高交通枢纽的服务水平，需对电扶梯及其附属设施进行维保服务。维保工作的主要内容为：日常巡检、维护保养、应急维修、国家规定的特种设备检验全部相关工作及其它配合保障工作。

本项目服务合同期限为从合同签订之日起1年。服务期满后，在乙方承诺不增加服务费用的前提下，经双方协商可续签1年合同。

## 2项目范围

自动扶梯及其附属设施，包括但不限于饰板、外包板、饰条、阻挡装置、防撞三角板、裙板及玻璃等。安全警示标志包括但不限于电梯使用标志、维保标识、保险卡、检验合格证、产品标识、使用须知。

电梯及其附属设施，包括但不限于井道护栏，井道钢结构，井道玻璃，玻璃护栏，轿厢地板，轿厢装饰等。

所有电扶梯配电箱、线路、400V开关柜故障的检查检测工作。

24台电扶梯所有的维保工作均包含在本合同范围内。

## 3采用标准及规范

《中华人民共和国特种设备安全法》

《特种设备安全监察条例》

GB50157—2013《地铁设计规范》

GB50299－2003《地下铁道工程施工及验收规范》

GB16899-2011《自动扶梯与自动人行道的制造与安装安全规范》

GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

GB/T18775《电梯维修规范》

TSG T5001-2009《电梯使用管理与维护保养规则》

GB/T31821-2015 《电梯主要部件报废技术条件》

JGJ46-2012《施工现场临时用电安全技术规范》

GB50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》

GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

国家质量监督检验检疫总局相关的维修规则、规程、工作手册、规章制度等；

除以上标准外，还需满足地方特种设备安全管理相关要求，企业设备维护标准相关要求。以上标准如发布最新标准，按最新标准执行。

## 4维保模式

本项目为总价包干，承包方式为全包，参选人应尽一切努力使电扶梯设备状态满足南通西站电扶梯服务需求。全包方式包括：

（1）参选人承担日常巡检、应急维修、配合工作、日常维护保养所需的人工、工器具、劳保用品、低值材料、安全实施保护等费用，非外力、人为因素损坏的备品备件及其搬运和运输费用、全部的备品备件。

（2）国家规定的年度检验费用、负载测试费用、限速器和安全钳检测费用、计量仪表检验费用由参选人负责承担。

本项目不允许任何形式的转包，在合同有效期内，如发现参选人擅自转包或挂靠，或提供虚假数据资料情形的，比选人将单方终止合同，并没收履约保证金，参选人须承担违约责任、赔偿比选人的一切经济损失。

参选人安排至少1名维保人员驻站，常驻现场，并安排1名电扶梯技术管理人员在比选人办公地对接工作，每周一次，纳入月度考核。

每月形成维保工作报告，具体要求按比选人要求及实际情况确定。

参选人在现场设立项目部，驻点布置办公桌、文件柜、备件货架、维保工器具，备品备件，维保资料，负责管理、协调维保项目部的所有工作事务，应急维修全天24小时待命，对项目内的电扶梯设备设施进行日常巡检、维护保养、计划检修、故障处理、应急维修等，确保电扶梯设备设施运行安全、稳定、可靠。

## 5维保具体内容

参选人应提供的维修和保养服务，包括但不限于以下内容（比选人有权对比选范围进行少量调整。）：

5.1维护标准及要求

5.1.1系统运行指标

月度全部自动扶梯运转率≥99.75％

自动扶梯可靠度公式=

月度全部电梯运转率≥99.75%

电梯可靠度公式=

半年度平均故障修复时间（MTTR）应小于等于1小时，这里所述故障为设备本身质量问题或维保不到位导致的停梯故障；可靠度计算也按设备本身质量问题或维保不到位导致的停梯故障。

每月因设备本身问题引起的故障台次应低于设备总台数的10%。

电梯每季度责任困人次数≤3次。

5.1.2故障响应指标

| 设备故障分类 |  | 完全修复时间（小时） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备系统名称 | 设备故障类型 |  |  |
| 电扶梯 | 一般故障 | ≤2 | 运营期间故障响应时间≤30分钟。 |
|  | 重大故障 | ≤24 |  |

5.2巡检

参选人应按比选人的设备巡检周期对本工程合同范围的系统设备进行检查，并做好巡检记录。及时发现设备的故障，使其得到及时维修（或调整），而恢复正常工作状态。比选人有权与参选人进行联合巡检，双方人员共同对系统设备进行巡检。

参选人应重点对电扶梯基坑渗漏水情况进行检查，以防渗漏水导致电扶梯损坏或故障，如发生基坑积水情况，参选人应组织及时抽排水，如因积水导致电扶梯受损，参选人应承担全部损失，并负责维修之全部费用。

5.3日常保养

参选人应严格按照运营单位管理规定和制定的设备保养计划，派出专业人员对全部系统进行检查、调整、润滑和清理，保证每台系统的正常工作。日常维修保养不得影响正常运营，维修保养需征得比选人同意。维保使用的润滑油、正常维护耗材等由参选人负责。在最初三个月内，每星期至少一次保养，三个月后每二个星期至少一次。

5.4故障排除及修理

参选人应及时排除各种故障，进行必要的修理，无偿更换损坏或不能正常工作的机件，这类服务必须每周七天，每天24小时内随时提供应急服务，安排一人驻点，所有费用均包含在合同总价中；接到故障通知后，并能在接到比选人通知后0.5小时内到达现场处理故障。若故障不能在2小时内处理完毕，参选人须另行通知比选人具体修复时间。不得影响运营（在不影响运营情况下可采取应急措施后安排临修计划）。参选人须承诺更换零部件时间不得大于24小时，更换笨重零部件时间不得大于48小时。保障系统的可用率达到99.5%以上。

当电梯出现困人故障情况时，参选人应在30分钟内赶到现场，尽快将受困乘客安全放出，事后在24小时内须提报书面故障处理分析报告，并杜绝同样原因导致的关人事件再次发生。

参选人负责电梯轿厢内电梯专用空调的保养和维修，保养和维修时所需要的各类材料和备件均由参选人提供，保养和维修时所产生的费用由参选人全部承担。

5.5计划检修

按比选人的检修对电扶梯设备进行定期维修作业。包括设备保养、设备小修。参选人每年应根据电扶梯设备年度检修计划，编制月度、周检修计划，作业内容及标准按比选人的检修规程和国家或行业的有关规范中的要求和规定执行，检修计划应按照南通西站相关规定编制，并经专业审核，公司批准后方可执行。（具体内容见电扶梯检修周期与工作内容）。

5.6配合工作

配合南通西站内部其他专业及外部施工单位进行计划性检修、抢修、大中修、工程施工，以及南通西站大型活动的保障配合工作和比选人应急预案演练工作；配合消防年检工作。

5.7临时任务

临时任务是为一段特殊时期内保证系统正常运行而增加的维保工作或值班，包括对某个部件进行的专项维修保养、维保过程中存在的问题进行整改、节假日前检查、节假日值班、比选人要求的临时检查、演练配合、突发事件处理等。参选人必须按照比选人的要求执行此类任务，相关费用均包含在合同总价中。

5.8缺陷整改工作

因设计遗漏或不合理的缺陷修理、整改以及因设备运行要求所需进行必要的修改、功能完善等。

比选人要求和政府条例修改的所引致的修理、翻新、更改、加装工程，参选人应提前或尽快出方案及报价，双方达成协议在规定的时间内完成。

设备因灾害导致的损坏，一般由参选人负责尽快修理恢复电梯正常使用，比选人承担维修所需备件费用，但不再给付额外的维修费；

自动扶梯梯级因卡夹杂物损坏的，双方代表应同时到场，采集并保存图像证据，根据现场实际情况，由责任方承担损失。

按照南通西站枢纽委外管理的相关制度和要求，做好生产、安全、统计、计划等记录、台帐及报表。每次保养或者急修后参选人列出维修保养项目单，由双方有关人员认定后签字，各持一份备案、归档。项目组每月召开维保例会，总结本月工作，对存在的问题提出整改计划并落实在次月及后续的维保工作中。

5.9定期检验

参选人负责电扶梯设备向市技术监督局特种设备检验检测所申报、办理电扶梯安全年检手续，并做好相关的全部准备配合工作，确保电扶梯设备符合规范要求。确保电扶梯无停梯复检项，保证年审通过，并在有效期内取得检验报告和电梯使用证；年度安全检验或国家规定的年度检验费用（包括辅助制动器检验费用、限速器、安全钳等安全部件）包含在合同总价中，由参选人负责。

参选人必须在电扶梯合格证到期日之前至少两个月向政府监管部门提交特种设备年审申请，以便于政府监管部门及时制定年审计划，确保设备合格证按时更换。

每年更换《特种设备使用标志》必须在《特种设备使用标志》有效期到期之前完成，电扶梯在《特种设备使用标志》有效期外停梯，造成的不良舆论和损失由参选人负责。

5.10其它

合同报价已包含了上述维保范围内所有费用（包含相关加班和超工时补贴），比选人不承担参选人报价以外的任何费用。

在合同期满后至比选人新的维保合同签订期间，参选人有义务继续维持维保工作，所发生费用由双方承担。

5.11 进场及退场工作

参选人进场后应对所有电扶梯进行全面检查，提交检查整改报告并持续督促、跟踪上一家维保单位限期整改，使电扶梯达到最佳状态。

参选人在退场前应积极配合下一家维保单位的检查及整改工作，工作交接清楚后方可退场。

## 6维保工作量

定期对比选范围内的电扶梯进行全面巡检，并做好巡检记录。

电扶梯设备的维保工作量可参照附件电扶梯设备检修周期与工作内容，比选人有权对附件中的工作内容和周期进行调整，参选人须承诺合同价不变。

每半月至少对全线每一台电扶梯设备及其附属设施设备部件进行一次保养(半月检、季检、半年检或年检工作，如果国家发布最新检验标准检验则按最新标准执行)，保养时需在保养单上记录保养时间段以备检查。

每年对全线每一台电扶梯设备及其附属设施设备部件进行一次全面检修，彻底清洁设备本身，更换老化、腐蚀、损耗的不合格部件。

每天24小时响应故障报修，保养及故障检修，必须保证双人工作制。

其他临时性的专项缺陷问题整改。

## 7资源配备及人员配置

7.1资源配备

对于所承包的维保项目，参选人需配备较强的技术力量，配备有安全、质量、备件采购储备等综合管理人员和维保负责人，1人常驻现场，建立应急抢修机制。

参选人为本项目配备一名专职电扶梯工程师，要求具有工程师及以上职称，负责本项目技术管理及特种设备管理及比选人交办的工作，每个月在本项目或比选人指定的地点，办公时间不少于每周一天。

参选人应自行配备南通西站枢纽电扶梯设备维修保养作业所需的辅助材料、备件材料（包括灯管，按钮等易损件）、工器具（计量器具的检测费用由参选人承担）、测试设备、润滑油料、通讯工具，管理用具、劳保用品、安全防护用具等，所发生的费用以及材料的运输费用等均由参选人承担。

参选人应自备交通工具，以便备件、润滑油、砝码等运输及特殊时段工作点之间的往返，保证工作效率。

参选人必须自备一台小型不锈钢自吸泵，进出水口可连接软管，泵体易于搬运，便于操作，对基坑积水随时方便进行抽排，连接软管长度不少于50米。

参选人应建立备品备件仓库，随时向维保项目提供备件支持。

参选人需给维保人员每人配置一套个人工器具，具体配备标准须满足实际生产需要。

维保作业人员必须统一服装，并佩戴工作牌上岗。

7.2组织架构

7.2.1组织架构

为保证项目的顺利进行，项目组现场维修保养人员、技术人员100%持有劳动局或技监局颁发的电梯维修操作证，并把相关资料复印件加盖参选人公章提供给比选人，同时每季度向比选人更新；

必须保证执行本项目的维护保养人员、技术人员数量及技术能力相对稳定，参选人更换维护保养人员必须通知比选人并提交有关人员资料，必须确保替换人员的资历、经验不低于原来被替换的人员（毕业后未转正、一年内的实习生不作为正式维保人员，不计在内），并提供电梯相关内部或送外的培训书面证明，并由比选人进行面试认可，未经比选人认可不得更换维护保养人员。参选人在签订项目合同时提交执行本项目人员名单，作为本项目合同附件。

维保工人变更须提前一个月书面通知比选人，在征得比选人同意并办理相关手续且不影响日常工作的前提下方可进行。

维修技工需要专职在比选人项目工作，不得兼职其他地方的维保工作。

## 8项目管理措施

8.1生产组织

参选人必须遵守比选人制定的与电扶梯专业维保相关的运行、维保作业制度及其他涉及本项目的管理规定。

根据比选人筹备及生产工作的实际进展情况，比选人有权派遣相关人员全程参与、跟踪、管理本次维保工作。

8.2安全管理

参选人必须按维保项目的安全目标、安全指标进行安全管理。必须严格执行比选人制定的各项安全管理制度。

参选人必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持安全的长期教育，坚持将安全理念教育和生产作业环节相结合，确保人身、设备、行车、消防等安全。

比选人安全、技术人员进行监督检查时发现参选人人员违反安全管理规定，影响行车、设备、人身、消防等安全的应给予制止，必要时停止作业，其产生的后果由参选人承担。

人员工伤均由参选人负责办理理赔，造成第三方损失的应独立应诉并承担相关费用。

8.3应急处理组织和能力

项目维保负责人名单和通讯方式应在比选人备案，应急处理小组接受比选人的检查、指导和指挥。

维保应急处理小组各成员应明确职责，应24小时有人值班，满足故障抢修的需要。安排值班或驻点的人员只能在规定的工作范围内进行生产活动，不得随意脱岗。

8.4质量管理

参选人必须认真贯彻执行比选人质量保证体系。以完整的质量管理体系对待每一项维保工作，对维保质量严格要求。

设备的运行维保工作必须执行“预防为主，养修并重”的原则，在确保安全、提高质量的基础上努力提高效率，降低成本，不断改善电扶梯系统设备的技术状态，保证安全、不间断、质量良好地工作。

参选人必须坚持把“精检细修、质量为根”作为质量管理的基本原则，科学组织实施以计划修为主、临时修和故障修为辅的设备维保模式，按照标准化维保工艺对设备进行维保保养，确保所管理的设备达到最高的性能和质量指标。

电扶梯系统的维保工作按照各专业设备检修规程执行，对运行中出现典型故障或频发缺陷的设备，维保单位应按照归口管理单位的要求增加相关的维保和检查工作频次，不再增加相关维保费用。

8.5物资管理

本项目设备巡视、检修、故障处理、抢修等涉及的耗材、燃料、低值易耗品均由参选人自行承担，此部分费用包含在合同总价内。

参选人应根据设备状态和物资消耗情况，结合季度、年度维修工作计划及其他相关作业安排在比选人通知时限内提出物资需求计划。比选人有权对物资计划提出质疑，参选人应根据比选人意见对物资计划进行修订。

参选人对年度计划内的需求物资应注明明确的规格型号和技术参数，并负责配合比选人采购物资的技术澄清和到货验收。

参选人应保证所供零部件、材料是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、品牌、规格和性能的要求，合同中未明确的，须符合国家标准并满足实际规格要求。重要部件必须用原品牌同型号规格的配件（如原品牌同型号规格产品停产，则选用的升级换代或其他品牌型号规格的配件必须经过审批认证并具有相关的测试报告做支撑），其他零部件原则上应使用电梯原有零部件的品牌型号规格，保证兼容匹配，并获得原厂商授权认可。参选人应保证所有零部件在正确安装、正常的使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有或高于原设计的功能及性能，所有承包单位的零部件的质保期从零部件安装上线投入运行当日起计12个月。

参选人提供的备品备件在质保期内出现质量问题，参选人在收到比选人书面通知后二天内或比选人发出书面通知后四天内应维修或更换有缺陷的零部件，维修或更换后的零部件的质保期重新计算，质保期从更换当日开始计算。

8.6文明生产

参选人应保护维保区域内各种管线、配电及通信线路、控制开关、生产通道、测量标点、消防设施等，不得随意破坏、操作、占用。如与其他维保平面发生矛盾，应事先通报管理单位，由管理单位负责协调与其他部门的关系。

## 9项目考核与评价

9.1参选人的维保人员数量、资质未达到配置标准或人员到岗未满足实际需求的或未得到比选人许可更换技术服务人员的，参选人应无条件在限期内替换和补足符合维保要求的人员，并处违约金500元/人/次。

9.2比选人有权对参选人维保工作的管理、质量、安全、工期、服务、文明卫生等方面进行定期或不定期的检查，下达书面的限期整改通知，参选人不能按期限整改或重复发生的不合格项目视情节处违约金500元/项/次。

9.3参选人未按比选人要求及时修复设备故障或未及时修补缺陷或未及时提供分析报告、工作计划、相关资料等，比选人应限期整改以保证满足合同要求，并处违约金2000元/次。

9.4参选人未按比选人要求进行设备巡检、日常保养、故障处理、全面保养、临时任务、出席会议等内容，参选人应限期整改以保证满足合同要求，并处违约金1000元/次。

9.5如因参选人责任原因导致事故的发生，除参选人赔偿相应损失外，比选人视情节对参选人进行考核，发生事故苗头的处以违约金200-500元/次；发生一般事故的处以违约金500-1000元/次；发生险性事故的处以违约金1000-2000元/次；发生大事故及以上的按事故损失的比例处以违约金不低于2000元/次。

9.6以上考核条款为暂定，具体考核实施细则按照运营相关管理办法执行，但单项违约金的处罚金额不高于上述条款。

附件1  自动扶梯、电梯设备数量清单

| 序号 | 类型 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 8 |
| 2 | 自动扶梯 | 16 |

附件2  自动扶梯、电梯检修周期与工作内容

1、自动扶梯检修周期与工作内容

| 修程 | 周期 | 设备 | 检修工作内容 | 检修标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检 | 每周 | 三角牌、安全标识及证件 | 1.巡视三角牌、安全标识及使用登记证、安全检验合格证（含外盒） | 目测外观完好，无松脱丢失。 |  |
|  |  | 防滑球、警示带 | 1.巡视防滑球、警示带 | 目测外观完好，无松脱丢失 |  |
|  |  | 梯级 | 1. 巡视梯级运行情况 | 运行没异常振动、异响。 |  |
|  |  | 毛刷（胶条） | 1. 巡视毛刷（胶条） | 目测完好、安装紧固。 |  |
|  |  | 扶栏 | 1. 巡视傍板及装饰面板 | 目测表面完好，运行顺畅，无异响。 |  |
|  |  | 扶手带 | 1. 巡视扶手带表面及运行情况 | 目测表面完好，无毛刺，无机械损伤，出入口处居中，运行顺畅，无摩擦无异响。 |  |
|  |  | 梳齿板、梯梳 | 1. 巡视梳齿板、梯梳 | 目测完好无缺齿，固定螺栓没松脱。 |  |
|  |  | 梯头盖板 | 1. 巡视上下盖板 | 目测完好，无松脱或翘起。 |  |
|  |  | 急停按钮 | 1. 巡视急停按钮及钥匙开关无脱落凹陷 | 目测按钮完好无损坏、安装紧固。 |  |
|  |  | 梳齿板间隙照明 | 1.巡视上、下梳齿板处间隙照明 | 照明正常，无暗淡情况。 |  |
| 半月检 | 每15天每15天 | 电源柜、电气控制柜、变频器柜、制动电阻柜及通讯接线柜 | 1.检查电器部件 | 检查清洁电器部件功能有效，安装紧固，接线有效； |  |
|  |  |  | 2.检查电子板 | 检查电子板，信号功能正常，接线有效； |  |
|  |  |  | 3.清除杂物和垃圾 | 柜内清洁无垃圾，无明显积尘。 |  |
|  |  | 整机性能 | 1.检查设备运行状况，噪音及异响 | 测试运行10分钟运行正常，没有异响和异常抖动。 |  |
|  |  | 主驱动链 | 1.检查主驱动链运行情况 | 运行正常无异响，润滑正常，张紧正常。 |  |
|  |  | 主制动器 | 1.检查制动器机械装置 | 制动器机械装置清洁，动作正常； |  |
|  |  |  | 2.检查制动检测开关 | 工作正常； |  |
|  |  |  | 3.检查制动触点 | 无氧化磨损，动作正常； |  |
|  |  |  | 4. 检测主制动器安全装置的控制回路部件 | 检测主制动器安全装置的控制回路部件，确认通电运行后主制动器抱闸正常打开，断电后抱闸正常抱紧。 |  |
|  |  | 制动距离 | 1.在空载向下运行情况下，通过安全开关动作的方式使扶梯停止运行，并测量其制动距离。 | 制动有效，制动距离0.3m-1.3m。 |  |
|  |  | 主机 | 1. 检查电机通风口 | 检查电机通风口； |  |
|  |  |  | 2．检查主机机座螺栓的划线无移位 | 检查主机（含减速机）机座螺栓的划线无移位，划线无移位，螺栓连接紧固，定位销正常； |  |
|  |  |  | 3．检查主机移位检测装置 | 开关正常动作，安装紧固。 |  |
|  |  | 检修控制盒 | 1.检查检修控制装置 | 功能正常。 |  |
|  |  | 油嘴及润滑系统 | 1.检查自动润滑油罐油位 | 油位足够，润滑系统工作正常。 |  |
|  |  |  | 2.检查梯级链润滑油嘴润滑情况 | 油嘴工作正常，润滑足够。 |  |
|  |  |  | 3.检查主驱动链润滑油嘴润滑情况 | 油嘴工作正常，润滑足够。 |  |
|  |  |  | 4.检查扶手带传动链润滑油嘴润滑情况 | 油嘴工作正常，润滑足够。 |  |
|  |  | 梳齿板 | 1.检查梳齿板，梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合情况 | 梳齿板完好无损，固定螺栓没松脱，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常； |  |
|  |  |  | 2.检查梳齿板开关 | 水平方向及垂直方向均能正常动作； |  |
|  |  |  | 3.调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | 梳齿与梯级齿槽啮合深度≥6mm，梳齿板齿槽底面与梯级齿顶面之间的间隙≤4mm。 |  |
|  |  | 梳齿板间隙照明 | 1.检查上、下梳齿板处间隙照明 | 照明正常 |  |
|  |  | 梯级或者踏板下陷开关 | 1.检查梯级或者踏板下陷开关 | 测试开关动作正常。 |  |
|  |  | 梯级链张紧开关 | 1.检查梯级链张紧开关 | 测试开关动作正常。 |  |
|  |  | 三角档板（牌） | 1.检查梯身上部三角档板（牌） | 安装紧固有效，无破损。 |  |
|  |  | 梯级滚轮和梯级导轨 | 1.检查梯级滚轮和梯级导轨 | 轮对无破损及磨损，运行无异响；导轨平滑，连接处间隙符合标准无翘起。 |  |
|  |  | 围裙板 | 1.检查梯级、踏板与围裙板的任一侧水平间隙 | 梯级与裙板无摩擦，梯级与围裙板任一侧水平间隙不大于4mm，两侧对称位置测得总间隙之和不大于7mm。 |  |
|  |  | 运行方向显示装置 | 1.检查运行方向显示 | 运行方向显示正常。 |  |
|  |  | 扶手带入口处保护开关 | 1.检查扶手带入口处保护开关 | 测试开关动作灵活可靠，清除入口处垃圾。 |  |
|  |  | 扶手带 | 1.检查扶手带表面 | 表面完好，无毛刺，无机械损伤，出入口处居中，运行顺畅，无摩擦无异响。 |  |
|  |  |  | 2.检查扶手带运行速度 | 测量扶手带并测量扶手带速度与梯级的速度差，测量扶手带速度应与梯级运行应同步，速度误差不超过0-+2%。 |  |
|  |  | 扶手护壁板 | 1.检查扶手护壁板 | 安装牢固可靠。 |  |
|  |  | 出入口保护栏杆 | 1.检查上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 外观完好、安装紧固。 |  |
|  |  | 上下出入口处的照明 | 1.检查上下出入口照明工作正常 | 照明工作正常。 |  |
|  |  | 安全警示标志及证件 | 1.检查出入口安全警示标志、合格证、使用登记证（含外盒） | 外观齐全、醒目，安装紧固无松脱丢失，外盒无破损。 |  |
|  |  | 机房 | 1.清扫分离机房、各驱动和转向站 | 清洁上下机房、贮尘盘、集油盘、油水分离器（适用于室外梯），无杂物，机房无积水积油 |  |
|  |  | 手/自动开关 | 1.检查自动运行功能 | 测试手动和自动开梯功能正常。 |  |
|  |  | 急停按钮 | 1.急停按钮功能测试 | 测试开关动作正常。 |  |
|  |  | 变频器 | 1.检查变频器 | 变频功能正常，风扇工作正常，无异常发热。 |  |
|  |  | 梯级 | 1.检查梯级与梯级间的间隙 | 在工作区段内，从踏面测量两相邻梯级或两相邻踏板件间隙不应超过6mm。 |  |
|  |  | 主驱动链断链开关 | 1.检查主驱动链断链开关 | 测试开关动作正常。 |  |
|  |  | 水位监测开关 | 1．检查室外梯水位监测开关（若有） | 测试开关动作正常。 |  |
|  |  | 梯级防跳开关 | 1.检查梯级防跳开关 | 测试开关动作正常。 |  |
|  |  | 盖板开关 | 1.检查盖板开关 | 测试开关动作正常。 |  |
|  |  | 盖板防盗开关 | 1.检查盖板防盗开关 | 测试开关动作正常。 |  |
|  |  | 盖板 | 1.检查盖板 | 检查盖板状态及清洁盖板卫生，清洁盖板及支撑盖板边框卫生，无积尘，盖板无变形无开裂无锈蚀。 |  |
|  |  | 梯级链断链开关 | 1.检查梯级链断链开关 | 测试开关动作正常。 |  |
|  |  | 扶手带出入口开关 | 1.检查扶手带出入口开关 | 测试开关动作正常。 |  |
|  |  | 围裙板安全开关 | 1.检查围裙板安全开关 | 测试开关动作正常。 |  |
|  |  | 安全开关 | 1.检查其他部位安全开关动作性能 | 测试扶手带断带开关等其余安全开关动作正常。 |  |
|  |  | 梯级缺失保护装置 | 1.检查梯级缺失保护装置 | 测试装置动作正常。 |  |
|  |  | 梯头安全警示带 | 1.上、下梯头位置可收缩式的安全警示带功能情况 | 安全警示带工作正常，安装牢固。 |  |
|  |  | 语音播报装置 | 1.检查扶梯语音播报功能 | 语音播报清晰，响亮，无杂音。 |  |
| 季检 | 每三个月 |  | 1.包含半月检内容 |  |  |
|  |  | 梯级链张紧装置 | 1.检查梯级链张紧装置 | 安装紧固，位置正确，无变形；测量张紧弹簧长度，如有必要调整梯级链张紧度；测试断链开关动作正常。 |  |
|  |  | 梯级轴衬、梯级 | 1.检查梯级轴衬、梯级 | 检查轴衬无破损，润滑正常；检查梯级固定正常。 |  |
|  |  | 梯级链 | 1.检查梯级链润滑情况，运行工况正常 | 运行正常无异响，润滑正常，张紧正常。 |  |
|  |  |  | 2.测量重点扶梯梯级链节距 | 长度410.3-410.7mm，梯级链伸长量应小于1.5mm/梯级节距。 |  |
|  |  | 防灌水保护装置 | 1.检查防灌水保护装置 | 测试开关动作正常。 |  |
|  |  | 前轮轴 | 1.检查前轮轴轴承座是否可以自由转动 | 安装紧固，自由转动，无轴向窜动。 |  |
|  |  | 上端部齿轮轴 | 1.室内、外梯上端部齿轮轴承加注润滑脂 | 轴承润滑良好，转动正常无异响。 |  |
|  |  | 梯级滚轮 | 1.检查梯级前后滚轮有无磨损。 | 滚轮无破损，表面橡胶无裂纹、无剥离。 |  |
| 半年检 | 每六个月 |  | 1.包含季检内容 |  |  |
|  |  | 主制动器 | 1.检查制动衬/制动器闸瓦厚度 | 主制动器，检查制动衬/制动器闸瓦厚度，测量制动器闸瓦厚度不小于6mm； | 适用于卧式主机 |
|  |  |  | 2.检查主制动器机械装置 | 润滑，工作有效，制动片与制动鼓之间的间隙在0.35mm-0.7mm； |  |
|  |  |  | 3. 主制动器电磁阀动作间隙 | 主制动器电磁阀动作间隙。 |  |
|  |  | 主驱动链 | 1.检查主驱动链润滑情况，清理表面油污 | 清理表面油污，驱动链润滑有效； |  |
|  |  |  | 2. 检查并清洁主驱动链链条滑块，滑块安装紧固，并测试滑块动作性能 | 检查并清洁主驱动链链条滑块，滑块安装紧固，并测试滑块动作性能，主驱动链开关间隙符合标准，Sa1，Sb1=17.5-19.5mm；Sa2，Sb2=6.5-7mm；Sc1=6-9mm； |  |
|  |  |  | 3.测量重点扶梯主驱动链节距 | 长度31.75mm，主驱动链伸长量应小于1.5%。 |  |
|  |  | 制动器闸瓦报警装置 | 1.检查制动器闸瓦报警装置 | 装置功能有效。 |  |
|  |  | 辅助制动器 | 1.检查附加制动器机械装置 | 清洁，润滑，工作有效。 |  |
|  |  | 扶手带张紧装置 | 1.测量并调整张紧弹簧负荷长度，要求达到标准 | 测量并调整张紧弹簧负荷长度，检查扶手带张紧度，如有必要调整扶手带张紧。 |  |
|  |  | 扶手带速度监控器系统 | 1.检查扶手带速度监控器系统 | 正常工作 |  |
|  |  | 扶手带导轨滚珠 | 1.清扫扶手带导轨滚珠 | 清扫扶手带导轨的滚珠；滚珠转动畅顺，扶手带运行无摩擦异响。 |  |
|  |  | 卸载导轨 | 1.检查卸载导轨磨损情况 | 安装紧固，无磨损。 |  |
|  |  | IBP急停 | 1.车控室急停按钮功能测试 | 测试IBP急停功能正常工作。 |  |
|  |  | 电气控制柜 | 1.测量电气回路、控制回路绝缘 | 动力电路和电器安全电路绝缘电阻≥0.5MΏ，其他电路（控制、照明、信号）绝缘电阻≥0.25MΏ，接地电阻≤4Ώ |  |
|  |  | 主机 | 1.测量和记录电机的工作电流、电压，有无明显温升 | 记录电流值及电压值，无明显温升； |  |
|  |  |  | 2.减速机，更换减速机润滑油 | 减速机，根据厂家标准更换润滑油； |  |
|  |  |  | 3.检查联轴胶 | 检查联轴胶，视情况更换破损联轴胶；在正常运行速度运行时，无异响无振动。 |  |
|  |  | 梯级链轮降噪缓冲装置 | 1.检查梯级链轮降噪缓冲装置 | 装置功能有效。 |  |
|  |  | 梯级链 | 1.测量普通扶梯梯级链节距 | 长度410.3-410.7mm，梯级链伸长量应小于1.5mm/梯级节距。 |  |
| 年检 | 每十二个月 |  | 1.包含半年检内容 |  |  |
|  |  | 电气控制柜 | 1.检查及清洁主接触器，功能可靠 | 清洁，工作可靠，吸合正常，无异响； |  |
|  |  |  | 2.检查电气安全装置 | 检查清洁各电气保护开关功能有效，安装紧固，接线有效。 |  |
|  |  | 主机 | 1.检查主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面，感应间隙符合厂标。 |  |
|  |  | 整机性能 | 1.检查设备运行情况，运行正常，梯级运行平稳无异常抖动，无异响 | 运行30分钟正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异响。 |  |
|  |  | 电缆 | 1.检查电缆完好情况，固定牢固 | 电缆完好无老化破损，固定闹股，对地绝缘值≥0.5MΩ。 |  |
|  |  | 扶手带传动系统 | 1.检查扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 | 各轮对清洁，轮对表面无损伤，运行时平滑，传动无阻滞； |  |
|  |  |  | 2.检查扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面； |  |
|  |  |  | 3.检查扶手带导向块和导向轮、支承轮 | 各轮对清洁，轮对表面无损伤，运行时平滑，传动无阻滞； |  |
|  |  |  | 4.检查并调整扶手带传动链 | 运行正常无异响，润滑正常，张紧正常。 |  |
|  |  | 扶手带断带保护开关 | 1.检查扶手带断带保护开关 | 测试开关动作正常。 |  |
|  |  | 扶手带导轨 | 1.清扫扶手带导轨 | 清扫扶手带导轨；导轨无变形，扶手带运行无异响。 |  |
|  |  | 梯级 | 1.检查在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 检查梯级居中情况，窜动量达到厂标。 |  |
|  |  | 扶栏 | 1.检查内外包板连接 | 连接完好，紧密平滑，无明显间隙。 |  |
|  |  |  | 2.检查围裙板对接处 | 连接完好，紧密平滑，无明显间隙。 |  |
|  |  | 围裙板安全开关 | 1.检查围裙板安全开关 | 测试开关动作正常。 |  |
|  |  | 盖板 | 1.检查盖板、支架连接，固定螺栓检查紧固 | 安装紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合标准，无松脱或翘起，无严重磨损。 |  |
|  |  | 主驱动链 | 1.测量普通扶梯主驱动链节距 | 长度31.75mm，主驱动链伸长量应小于1.5%。 |  |
|  |  | 驱动主轴，链轮轴，梯级轴 | 1.检查所有链轮、齿轮 | 检查主驱动轴、链轮轴、梯级轴锈蚀、裂纹情况，有无变形；检查轴轮齿的磨损情况。 |  |
|  |  | 梯级傍轮 | 1.检查梯级傍轮 | 轮对无破损及磨损，安装紧固无移位，梯级居中运行。 |  |
|  |  | 扶手带 | 1.用专用清洁剂清洗扶手带的表面并清扫扶手带的内面 | 内面清洁，运行无摩擦异响。 |  |
|  |  |  | 2.检查并调整扶手带与导轨的间隙 | 检查扶手带居中情况，运行于导轨无摩擦，无异响，测量间隙符合厂标。 |  |
|  |  | 桁架螺栓 | 1.检查及紧固桁架螺栓及其它螺栓并划线。 | 检查及紧固桁架螺栓及其它螺栓并划线。 |  |
|  |  | 底部护网、机房围网（若有） | 1、清洁扶梯三角房内底部护网卫生；清洁上部或下部机房护网； 检查护网及附件的紧固性，更换锈蚀、损坏附件。 | 无积尘、无棉絮堆积； 牢固，无松脱，无锈蚀、无损坏。 |  |
|  |  | 梯级链 | 1. 梯级链，梯级链链节卡簧/开口销检查。 | 检查梯级链链节卡簧/开口销牢固。 |  |
| 专项修 | 参考时间为5年（具体评估时间视设备运行情况确定，维修内容视评估结果确定） |  | 对确定需要专项修的零部件进行专项修 |  |  |

2、电梯检修周期与工作内容

| 修程 | 周期 | 设备 | 检修工作内容 | 检修标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检 | 每周 | 轿厢 | 1. 巡视轿厢卫生 | 观察轿厢整体，查看轿厢地板、轿厢四壁及顶部整体的卫生情况。 |  |
|  |  |  | 2. 巡视轿厢照明 | 查看轿厢照明灯正常开启，无昏暗或闪烁现象。 |  |
|  |  |  | 3. 巡视轿厢风扇 | 进入直梯，查看风扇的运行情况，观察风扇正常旋转，风扇无异响，风量充足。 |  |
|  |  |  | 4. 巡视运行指示 | 从基层开启逐层检查按钮、LED显示面板的显示状态。 |  |
|  |  |  | 5. 巡视地坎情况 | 1、检查地坎平整，无翘角或凹陷； 2、检查轿厢门门槽内无有异物并进行清理。 |  |
|  |  |  | 6. 巡视开关门情况 | 开关桥箱门两至三次，观察门关闭的速度，无有异响。 |  |
|  |  |  | 7. 巡视平层准确度 | 从基层开始逐层检查，查看各层轿厢地板与层门地板的平层情况。 |  |
|  |  | 轿门 | 1. 巡视光幕开关（安全触板） | 用木棒或铁块测试光幕开关（安全触板），观察门夹到异物后能自动打开。 |  |
|  |  | 整机 | 1. 巡视运行情况 | 观察运行异常情况，听无异常响声。 |  |
|  |  | 玻璃幕墙 | 1.巡视玻璃幕墙情况 | 玻璃无破裂，螺栓紧固无缺失。 |  |
|  |  | 对讲机 | 1. 巡视对讲机功能 | 按对讲机按钮呼叫车控室，确认通话功能正常。 |  |
| 半月检 | 每15天 |  | 1.包含日巡检内容 |  |  |
|  |  | 机房 | 1.机房、滑轮间环境 | 1、机房清洁无垃圾，井道应急照明正常。 | 适用于有机房直梯 |
|  |  | 手动紧急操作装置 | 1.检查手动紧急操作装置 | 1、检查手动应急操作装置齐全，存放在指定位置，摆放整齐； 2、检查手动应急操作装置接口完好，无生锈、变形。 |  |
|  |  | 曳引机 | 1.检查曳引机 | 1、检查曳引机各定位部件紧固； 2、检查曳引机运行时正常，无异常震动或异响。 |  |
|  |  |  | 2.检查制动器各销轴部位 | 1、清洁，除锈； 2、检查各销润滑，动作灵活 |  |
|  |  |  | 3.检查制动器间隙 | 1、检查制动衬磨损量不超过设计要求； 2、检查制动器制动器间距符合设计要求要求（制动衬与制动轮不应发生摩擦）。 |  |
|  |  |  | 4.检查编码器 | 1、清洁； 2、检查编码器安装牢固； 3、检查编码器检测正常。 |  |
|  |  | 限速器 | 1.检查限速器各销轴部位 | 1、清理表面污垢； 2、检测各元件的安装在标准范围内，调整归位； 3、除锈防锈处理。 |  |
|  |  | 轿顶 | 1.检查轿顶 | 1、检查轿厢顶部急停按钮功能正常；2、检查检修盒功能正常； 3、检查轿顶围网稳固； 4、检修运行直梯，测试各安全开关的功能； 5、检查导靴上的油杯。 |  |
|  |  |  | 2.检查轿顶检修开关、急停开关 | 1、检查急停按钮及检修运行开关的外观无破损，检修开关的按压弹性正常，无卡阻。急停按钮转动灵活； 2、拆装查看接线稳固； 3、检修运行，按压急停测试按钮功能。 |  |
|  |  | 油杯 | 1.检查导靴上油杯 | 1、检查油杯外观正常，外观破损有漏油需更换，； 2、查看油杯内的油充足，油量适中；3、检查吸油毛毡齐全，清理毛毡上的灰尘。 |  |
|  |  | 对重 | 1.检查对重块及其压板 | 1.检查对重块无生锈； 2.对重块摆放整齐无松脱； 3.压板齐全完好不变形 |  |
|  |  | 井道照明 | 1.检查井道照明 | 1、检查井道照明灯具安装稳固，符合规范要求； 2、查看照明灯具能正常开启，有闪烁或吱吱响声的立即更换。 |  |
|  |  | 轿厢 | 1.检查轿厢照明、风扇、应急照明 | 1、进入直梯，查看风扇的运行情况，观察风扇正常旋转，风扇无异响，风量充足，对有问题的风扇进行修复或更换。 |  |
|  |  |  | 2.检查轿厢检修开关、急停开关 | 1、检查急停按钮及检修运行开关的外观无破损，检修开关的按压弹性正常，无有卡阻。急停按钮转动灵活； 2、拆装查看接线稳固； 3、检修运行，按压急停测试按钮功能。 |  |
|  |  |  | 3.检查轿内报警装置、对讲系统 | 1、按对讲机按钮呼叫车控室，确认通话功能正常； 2、发现有噪音、声音过小、无声音等异常情况需，需对对讲系统进行全面检查，检查通信线路正常、板件、话机的安装及功能情况。 |  |
|  |  |  | 4.检查轿内显示、指令按钮 | 1、查看外观，对有破损的进行更换；2、拆装查看线路的连接稳固； |  |
|  |  |  | 5.检查轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 1、检查轿厢门整体外观观察无倾斜，无变形，对轿厢门进行调整。 2、测试轿门安全挡板或光幕的功能，检查安装的稳固性。 3、检查轿门安全开关，测量咬合尺寸，调整值定值。 4、检查轿厢门门机及运动机构的安装情况及功能。 5、给活动链条加油（皮带带动的需检查皮带无挂伤，弹簧无发生永久弹性形变，对有问题的进行更换）。 |  |
|  |  |  | 6.检查轿厢平层精度 | 1、从基层开始逐层检查，查看各层轿厢地板与层门地板的平层情况。 |  |
|  |  | 轿门 | 1.检查轿门门锁电气触点 | 1、查看外观，观察触点磨损的情况，对磨损严重的触点进行更换。 |  |
|  |  |  | 2.检查轿门运行 | 1、观察轿门运行速度，查看开到位或关到位时无撞击现象。 2、发现异常需调整轿门运动控制电阻。 |  |
|  |  |  | 3.门框与轿门间隙 | 1、用塞尺分上中下三个不同的检测点，检查门框与滑动门的间隙。 2、对间隙不达标的进行调整。 |  |
|  |  |  | 4.检查轿门门刀与门锁滚轮的配合 | 1、层门与轿门进行联动测试，测试门刀与门锁滚轮配合的功能； 2、检测门锁与滚轮的配合尺寸。 |  |
|  |  | 层门 | 1.检查层站召唤、层楼显示 | 1、从基层开启逐层检查按钮、LED显示面板的显示状态。 2、检查发现问题进行更换。 |  |
|  |  |  | 2.检查层门地坎 | 1、逐层清理层门地坎内的杂物； 2、检查地坎的安装稳固，发现不稳固时需要对整个厅门的安装进行检查，必要时重新打膨胀螺栓固定。 |  |
|  |  |  | 3.检查层门自动关门装置 | 1、用三角钥匙将层门打开10CM左右间隙，然后松手，查看层门能自动关闭并锁紧。发现不能自动关闭或关闭后无锁紧，需立即进行调整。 |  |
|  |  |  | 4.检查层门门锁自动复位 | 1、将门锁解锁，然后松开，查看门锁能自动锁闭。发现问题立即调整。 |  |
|  |  |  | 5.检查层门门锁电气触点 | 1、查看外观，当门锁触点的厚度磨损至原厚度五分之四时须更换。 2、用万用表测试门锁触点的接触电阻，明显偏高的需进行更换。 3、使用时间限制，门锁触点使用三个月以上的需进行更换。 |  |
|  |  |  | 6.检查层门锁紧元件啮合长度 | 1、用钢迟检测层门门锁的啮合尺寸；2、测得尺寸与标准尺寸对照，通过调整保证该尺寸在标准范围内。 |  |
|  |  | 底坑 | 1.检查底坑环境 | 1、清洁底坑； 2、发现积水要清理并报相关部门进行堵漏。 |  |
|  |  |  | 1.检查底坑急停开关 | 1、查看外观； 2、打开接线盒查看紧固接线； 3、测试急停按钮功能。 |  |
|  |  | 控制柜 | 1.检查控制柜运行情况 | 1、断电； 2、清理柜内灰尘； 3、检查柜内标识齐全，检查柜内接触器触点有无发黑的情况存在； 4、检查柜内接线松动，对接线进行紧固； 5、送电测试运行状态，停控制板件及电气元件动作声音，查看动作正常到位。 |  |
|  |  |  | 2.主接触器动作检查 | 1、断电拆开主接触器检查接触器触点无有发黑碳化现象； 2、检查灭弧室无有烧损的现象； 3、检查主接触器线圈外观正常，无明显老化； 4、用万用表测试线圈内阻，检查无异常。 |  |
|  |  |  | 3.检查及测试无机房直梯的应急电源（如蓄电池）。 | 1、测量电池电压及容量； 2、用毛刷和棉布清洁气孔及极柱的结晶或漏液，并给极柱涂抹凡士林。 |  |
| 季检 | 每季度 |  | 1.包含半月检内容 |  |  |
|  |  | 减速机 | 1、检查减速机润滑情况 | 1、检查油箱内油液页面高度合适； 2、除螺杆伸出端外，检查无渗油、漏油的情况； 3、油路生锈部位涂漆防锈； 4、做好表面清洁。 | 适用于有机房直梯 |
|  |  | 曳引机 | 1.检查制动衬 | 1、检查磨损量不超过设计要求； 2、做好表面清洁。 |  |
|  |  |  | 2.检查位置脉冲发生器 | 1、清洁； 2、检查位置脉冲发生器工作正常。 |  |
|  |  | 曳引传动机构 | 1.检查曳引轮槽、曳引钢丝绳（带） | 1、清洁，无严重油腻； 2、检查曳引钢丝绳（带）张力均匀，不存在断股、断丝情况； 3、检查曳引轮槽磨损量符合设计要求。 |  |
|  |  | 限速器 | 1.检查限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 1、清洁，无严重油腻； 2、检查限速器钢丝绳张力均匀，不存在断股、断丝情况； 3、检查限速器轮槽磨损量符合设计要求。 |  |
|  |  |  | 2.检查限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 1、清洁，无严重油腻； 2、检查限速器张紧轮在标准范围内，调整归位； 3、检查各电气安全装置接线牢固，无明显发黑、发黄的现象； 4、测试各安全装置的功能能够实现。5、张紧绳无断股现象。 |  |
|  |  | 轿门 | 1.检查靴衬、导靴支架、滚轮 | 1、清洁； 2、检测功能正常 |  |
|  |  |  | 2.检查验证轿门关闭的电气安全装置 | 1、测试轿门安全挡板或光幕的功能，检查安装的稳固性。 2、检查轿门安全开关，测量咬合尺寸，调整达到规范要求。 3、检测电气接触点稳固可靠。 |  |
|  |  |  | 3.检查层门、轿门系统中导轨、传动钢丝绳、链条 | 1、清洁、调整； 2、对链条润滑； 3、查看钢丝绳无断股，锈蚀，更换存在问题个钢丝绳 |  |
|  |  | 层门 | 1.检查层门门导靴、导靴支架 | 1、清洁门槛； 2、检测导靴功能正常 |  |
|  |  | 消防开关 | 1.检查消防开关 | 1、查看消防开关外玻璃无破损； 2、无破损不需再进一步检测； 3、有破损时须先测试能否正常完成消防迫降功能。该功能正常时复位开关后，贴好消防玻璃。测试功能不正常，需调整正常后，贴好消防玻璃。 |  |
|  |  | 缓冲器 | 1.检查耗能缓冲器 | 1、检查缓冲器的安装固定可靠； 2、检测轿厢、对重装置的撞板中心与缓冲器中心的偏差（偏差不大于20毫米），同一基础上缓冲器顶部与轿厢对应距离差不大于2毫米。 3、检查缓冲器标识齐全，缓冲器上应当设有铭牌或者标签，标明制造单位名称、型号、规格参数和型式试验机构标识，铭牌或者标签和型式试验合格证内容应当相符。对重缓冲器附近应当设置永久性的明显标识，标明当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的最大允许垂直距离；并且该垂直距离不超过最大允许值。（应综合考虑①顶层空间②上极限距离③蓄能） |  |
|  |  | 安全钳 | 1.检查安全钳清洁及钳嘴楔块分中情况检查调整 | 1、对安全钳表面进行清洁，避免杂物进入安全钳间隙； 2、对钳嘴楔块分中情况检查调整，调整安全钳楔块与导轨间间隙，并保持2-3mm间隙，防止安全钳误动作。 3、清理楔块中的油污，并用少量凡士林润滑。防止起动作不灵敏。 |  |
|  |  | 选层器 | 1.检查选层器 | 检查选层器动静触点，清洁，无烧蚀 |  |
|  |  | 控制柜 | 1.检查电子板工作情况 | 1、检查电子版连线牢固可靠； 2、查看电子板件上的电阻、二极管、三极管无明显发黑，发黄的现象。 3、查看电子板上电容无明显变形凸起； 4、运行测试电子板功能。 |  |
| 半年检 | 每半年 |  | 1.包含季检内容 |  |  |
|  |  | 曳引机 | 1.检查电动机与减速机联轴器螺栓 | 1、检查各螺栓无松动，联轴器紧固。 |  |
|  |  | 曳引传动机构 | 1.检查曳引轮、导向轮轴承部 | 1、检查曳引轮、导向轮的轴承部分连接紧固，润滑良好，运行时无异响，振动。 |  |
|  |  |  | 2.检查曳引轮槽 | 1、检查曳引轮的磨损量不超过设计要求； 2、不符合要求须进行更换。 |  |
|  |  |  | 3.检查曳引绳、补偿绳 | 1、清洁，无严重油腻； 2、检查曳引钢丝绳（带）张力均匀，不存在断股、断丝情况； 3、检查补偿连（绳）不存在断股、断丝的情况； 4、检查磨损量符合设计要求。 |  |
|  |  |  | 4.检查曳引绳绳头组合 | 1、检查绳头紧固； 2、检查磨损量符合设计要求。 |  |
|  |  |  | 5.检查补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 1、清洁，无严重油腻； 2、检查补偿连（绳）不存在断股、断丝情况； 3、检查补偿链（绳）与轿厢、对重接合处紧固无松动。 |  |
|  |  | 制动器 | 1.检查制动器上检测开关 | 1、检查制动器上检测开关工作正常；2、检查制动器的动作可靠。 3、运行测试无溜车现象。 |  |
|  |  | 控制柜 | 1.检查控制柜内各接线端子 | 1、柜内清洁； 2、各接线紧固，整齐，线号齐全清晰；3、送电测试运行状态，停控制板件及电气元件动作声音，查看动作正常到位。 |  |
|  |  |  | 2.检查控制柜各仪表 | 1、查看仪表读数显示正常； 2、定期送检。 |  |
|  |  |  | 3.检查相序继电器功能确认 | 1、试验缺少三相电中的一相，查看相序保护器能动作； 2、调换任意两相查看相序保护器能动作。 |  |
|  |  | 反绳轮 | 1.检查井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 1、检查各轴承部分连接紧固，润滑良好，运行时无异响，振动。 |  |
|  |  | 限速器 | 1.检查限速器钢丝绳 | 1、清洁，无严重油腻； 2、检查限速器钢丝绳张力均匀，不存在断股、断丝情况； 3、检查限速器轮槽磨损量符合设计要求。 |  |
|  |  | 轿门及层门 | 1.检查层门、轿门门扇 | 1、检查外观，层门、轿门门扇不存在变形； 2、检查门扇各相关间隙符合标准（不同的直梯种类、载重量，对应不同的间隙标准）。 |  |
|  |  | 对重 | 1.检查对重缓冲距 | 1、检查对中缓冲距符合标准（不同的直梯种类、载重量，对应不同的间隙标准）。 |  |
|  |  | 极限位开关 | 1.检查上下极限位开关 | 1、检查极限开关的安装稳固可靠，清理开关上的杂物； 2、直梯检修运行时手动按钮极限开关，开关动作后检测轿厢正常停梯。 |  |
|  |  | 召唤盒 | 1.检查内、外召唤盒内部清洁、螺丝收紧 | 1、拆开内外召唤盒，对盒内线路进行整理与紧固； 2、对召唤盒内破损或有缺陷的元器件进行更换； |  |
| 年检 | 每年 |  | 1.包含半年检内容 |  |  |
|  |  | 曳引机 | 1.检查减速机润滑油 | 1、检查减速箱内润滑油油质状况，按照设计要求适时更换，保证油质符合要求 |  |
|  |  |  | 2.检查制动器铁芯（柱塞） | 1、检查铁心的润滑情况，定期加石墨粉 |  |
|  |  |  | 3.检查制动器制动弹簧压缩量 | 1、压缩量须保证在未松抱闸时，手动盘车曳引轮不发生转动。 |  |
|  |  |  | 4.检查导电回路绝缘性能测试 | 1、断开电源； 2、断开电子板件； 3、用摇表测试系统绝缘。 |  |
|  |  | 控制柜 | 2.检查控制柜接触器，继电器触点 | 1、断电。 2、检查接触器、继电器连线牢固可靠。3、检查主接触器线圈外观正常，无明显老化； 4、拆开主接触器检查接触器触点无有发黑碳化现象； 5、用万用表测试线圈内阻，检查无异常； 6、运行测试功能正常。 |  |
|  |  | 限速器 | 1.检查限速器安全钳联动试验 | 1、调整后进行限速器与安全钳的联动试验，确保安全钳可正常动作。 |  |
|  |  |  | 2.检查上行超速保护装置动作试验 | 1、测试上行超速保护装置工作正常，确保超速情况下装置动作使轿厢停止。 |  |
|  |  | 轿顶 | 1.检查轿顶及其附录安装螺栓 | 1、对轿顶及其附录的螺栓进行紧固。 |  |
|  |  | 轿厢 | 1.检查轿厢架及其附录安装螺栓 | 1、对轿厢架及其附录的螺栓进行紧固。 |  |
|  |  |  | 2检查轿厢的导轨支架 | 1、清洁、紧固轿厢导轨支架，安装稳固可靠无松动。 |  |
|  |  |  | 3.检查轿厢的导轨 | 1、轿厢导轨安装稳固可靠，表面清洁，无磨损，运行无意响。 |  |
|  |  |  | 4.检查轿厢称重装置 | 1、检测整理线路； 2、检测紧固各元件； 3、称重装置反馈数据正确。 4、测试超重报警装置有效。 |  |
|  |  | 轿底 | 1.检查轿底各安装螺栓 | 1、对轿底各部件的螺栓进行紧固。 |  |
|  |  | 轿门 | 1.检查轿门及其附录安装螺栓 | 1、对轿门及其附录的螺栓进行紧固。 |  |
|  |  | 对重 | 1检查对重的导轨支架 | 1、清洁、紧固对重导轨支架，安装稳固可靠无松动。 |  |
|  |  |  | 2.检查对重的导轨 | 1、对重导轨安装稳固可靠，表面清洁，无磨损，运行无意响。 |  |
|  |  | 随行电缆 | 1.检查随行电缆 | 1、查看随行电缆有无破损、发霉等问题。 2、发现有破损或发霉，修复比较困难，需进行更换。 |  |
|  |  | 层门 | 1.检查层门装置和地坎 | 1、逐层清理层门地坎内的杂物； 2、检查层门地坎的安装稳固，发现不稳固时需要对整个厅门的安装进行检查，必要时重新打膨胀螺栓固定。 3、用三角钥匙将层门打开10CM左右间隙，然后松手，查看层门能自动关闭并锁紧。发现不能自动关闭或关闭后无锁紧，需立即进行调整。 4、检查门锁触点，查看外观当门锁触点的厚度磨损至原厚度五分之四时须更换。 5、用万用表测试门锁触点的接触电阻，明显偏高的需进行更换。 6、门锁触点使用时间限制，门锁触点使用三个月以上的需进行更换。 7、用钢迟检测层门门锁的啮合尺寸。 |  |
|  |  | 安全钳 | 1.检查安全钳钳座 | 1、检查安全钳钳座确保稳固无松动。 |  |
|  |  | 缓冲器 | 1.检查所有缓冲器 | 1、检查缓冲器的安装固定可靠； 2、检测轿厢、对重装置的撞板中心与缓冲器中心的偏差（偏差不大于20毫米），同一基础上缓冲器顶部与轿厢对应距离差不大于2毫米。 3、检查缓冲器标识齐全，缓冲器上应当设有铭牌或者标签，标明制造单位名称、型号、规格参数和型式试验机构标识，铭牌或者标签和型式试验合格证内容应当相符。对重缓冲器附近应当设置永久性的明显标识，标明当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的最大允许垂直距离；并且该垂直距离不超过最大允许值。（应综合考虑①顶层空间②上极限距离③蓄能）。 |  |
|  |  | 感应器 | 1.检查感应器及支架清洁、螺丝收紧 | 1、查看各平层感应器元件的安装状态； 2、测试感应器的功能正常。 |  |
|  |  | 隔磁板 | 1.检查隔磁板及支架清洁、螺丝收紧 | 1、清洁； 2、安装紧固无松动。 |  |
| 专项修 | 参考时间为5年（具体评估时间视设备运行情况确定，维修内容视评估结果确定） |  | 对确定需要专项修的零部件进行专项修 |  |  |

# 第四章  评标办法与评标标准

一、比选人组织开标。

二、评委会由有关专家和比选人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由评标委员会对参选人资格性、符合性审查，对未通过审查的参选人，现场告知原因。评标委员会对合格参选人的参选文件进行评审。

（一）评审内容

1、参选资格是否符合；

2、参选文件是否完整；

3、参选文件是否恰当地签署；

4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据参选文件本身，而不寻求外部证据）；

5、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准；

4、参选文件中参选报价表内容与参选文件中其他内容不一致的，以参选报价表为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，参选人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其参选内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对参选内容进行实质性修改。

四、参选人不得存在下列情形之一：

1、与比选人存在利害关系且可能影响比选公正性；

2、与本比选项目的其他参选人为同一个单位负责人；

3、与本比选项目的其他参选人存在控股、管理关系；

4、被依法暂停或者取消参选资格；

5、被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

6、进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

7、在最近三年内有骗取中选或严重违约或重大工程质量、环境、安全问题的；

8、被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

9、法律法规或参选人须知前附表规定的其他情形。

五、出现下列情形之一的，作无效参选处理：

1、未按照比选文件规定要求签署、签章的；

2、不具备比选文件中规定的资格要求的；

3、报价超过比选文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、参选文件含有比选人不能接受的附加条件的；

5、不符合法律、法规和比选文件中规定的其他实质性要求的。

六、出现下列情形之一的，作流标或废标处理：

1、符合专业条件的参选人或者对比选文件作实质响应的参选人不足3家的；

2、出现影响比选公正的违法违规行为的；

3、参选人的报价均超过了采购预算，比选人不能支付的；

4、因重大变故，比选任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效参选或废标的其他情况。

七、不再比选和重新比选

1、有下列情形之一的，比选人可重新组织某标段的比选：

（1）参选截止时间止，某标段的参选人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决某标段所有参选的；

（3）中选人放弃中选或者因被投诉且已查实的，比选人决定重新比选的；

（4）评标委员会或主管部门认定的其他原因。

2、某标段重新比选后参选人仍少于3个或者所有参选被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后可不再进行比选。

八、评标方法

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标三部分评审，总分值为100分。

首先由评标委员会评审参选人资格性、符合性，对合格的参选人由评委会评审商务技术标，待商务技术标评审结束后，再开启价格标。

评委在认真审阅参选文件的基础上，根据各参选文件的商务、技术部分的响应情况，对各评分项目进行评分，不得统一打分。

（一）评标委员会对参选人资格性、符合性审查。

参选人资格性、符合性不合格的，其参选文件判定为无效参选文件。合格的，评委对其参选文件继续评审。

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 需提供的证明材料复印件（或扫描件） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参选人应具备的资质条件要求 | 参选人须是具有独立法人资格的企事业单位，持有有效的营业执照或事业单位法人证书。 | 营业执照；参选人若为事业法人单位须提供事业单位法人证书 |
| 2 |  | 参选人须具有在有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》或具有在有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理），许可子项目包含“曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）”及“自动扶梯与自动人行道”。 | 许可证 |
| 3 |  | 在电扶梯维护保养过程中未发生过重大安全责任事故的电梯维护保养单位。 | 承诺书 |
| 4 |  | 与参选人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目比选。 | 参选承诺书 |
| 5 | 项目负责人要求 | 本项目的项目负责人应具有丰富项目管理经验和较强组织协调能力，履行在合同内要尽的一切责任。须具有工程师证书（机电类），5年以上电梯维修工作经验，截止参选之日年龄不超过60岁；须持有特种设备作业人员证（T类）。 | 须同时提供： 劳动合同； 职称证书； 特种设备作业人员证（T类）； 工作经验在简历表中描述即可 |
| 6 | 其他 | 本项目不接受联合体参选。 | / |

(二)评审因素和标准（总分100分）

| 分值构成 (总分100分) |  | 商务：9分；技术：55分；报价：36分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 商务部分 （9分） | 业绩 | 自2020年1月1日至本公告发布之日，参选人每具有1项公共交通型电扶梯委外维保项目业绩得2分，最多得4分。 自2020年1月1日至本公告发布之日，参选人每具有1项单项合同不少于15台的电扶梯委外维保项目业绩得1分，最多得2分。本项最高得4分。 须提供中标通知书和合同复印件或扫描件。同一业绩不得重复计分，按最高分计取。业绩时间以合同签订时间为准，同一项目分年度签订合同的，视为一个业绩，业绩时间按照首年度合同签订时间为准。若合同中无法体现内容或规模，另须提供业主证明。 | 4 |
|  | 维保星级 | 具有县市级（含）以上市场监督管理部门的星级评定（以参选截止之日最新发布的为准），4星级及以上得3分，3星级得2分，2星级得1分，其余不得分。 | 3 |
|  | 综合实力 | 参选人同时具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系证书（须在认证有效期内）的得2分，缺项不得分。 | 2 |
| 技术部分（55分） | 维护保养方案 | - 结合维保组织安排、维保施工准备、维保时间计划、维保工序（包括日常巡视内容和保养项目及标准）、电扶梯各种安全试验、电扶梯委外维保质量控制、电扶梯保养方法及标准、维保施工安全措施、电扶梯发生事故处理规程等，根据编制的维护保养方案是否齐全、合理、操作性强进行打分，在[10.5，15]区间内评分，缺少相应内容的评审要点不得分。 | 15 |
|  | 售后服务方案 | 根据参选人提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、配件供应渠道、专业技术人员、应急响应时间等）进行综合评分，在[10.5，15]区间内评分，缺少相应内容的评审要点不得分。 | 15 |
|  | 履约能力 | 根据参选人提供的履行本项目所必备的专业技术和能力的证明资料（包含：投入的生产设备、检测设备、电扶梯工程师、驻点维修人员等方面）进行综合评分，在[10.5，15]区间内评分，缺少相应内容的评审要点不得分。 | 15 |
|  | 产品先进性 | 根据参选人提供的履行本项目所提供的产品先进性进行综合评分，在[4.2，6]区间内评分，缺少相应内容的评审要点不得分。 | 6 |
|  | 原厂配件承诺 | 提供原厂配件承诺书的得4分，不提供不得分。货到现场时必须有原厂出货清单，合格证，安全部件（必须提供相应的型式试验报告）。 | 4 |
| 报价部分 （36分） | 参选报价 | 计算评标基准价 以有效参选文件的有效评标价算术平均值为A，评标基准价=A。 计算算术平均值A时，所有有效评标价数量＜5家时，取所有有效评标价的算术平均值；若所有有效评标价数量≥5家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值；若所有有效评标价数量≥9家时，去掉两个最高和两个最低的四个报价取平均值得出评标基准价。 除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。 参选报价等于评标基准价的得36分，参选报价相对评标基准价每低1%扣0.6分，每高1%扣0.9分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。分值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入。 |  |
| 备注 | 技术部分打分： 1、评标委员会需根据标书阐述情况在规定分值内打分，打分最多保留一位小数。 2、各参选人技术部分得分为评委打分的平均值，平均值“四舍五入”保留小数点后两位。 |  |  |

九、中选候选人的确定

评委会认为参选人的报价明显低于其他通过符合性审查参选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；参选人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效参选处理。

评委会汇总各评委评分后，推荐得分最高的参选人为中选候选人。如出现相同最高分，按参选报价低的推荐为中选候选人；如得分且参选报价相同的，由评委会根据技术指标优劣，优者推荐为中选候选人；如得分、投标报价且技术指标优劣均相同的，抽签确定中选候选人。抽签道具为乒乓球，在监管人员监督下，比选人根据得分、投标报价且技术指标优劣相同的参选人数量准备好同等数量且数值不同的乒乓球，并宣布抽到乒乓球数值最小的即为中选候选人。抽签代表为本项目参选文件中注明的法定代表人或授权代理人，抽签顺序为参选单位递交参选文件登记的先后顺序。

十、注意事项

1、在参选、比选时间，参选人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向参选人解释落标原因。

3、在参选、评标过程中，如果参选人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，比选人有权中止参选或评标。

4、凡在参选、开标过程中，比选人已提示是否异议的事项，参选人当时没有提出异议的，事后参选人不得针对上述事项提出质疑。比如：比选人在开标中提示评委是否回避，参选人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质疑。

十一、合同授予

1、中选候选人公示

比选人在收到评标报告之日起3日内，在南通城市轨道交通有限公司网站公示中选候选人，公示期不得少于3天。

2、评标结果异议

参选人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中选候选人公示期间提出。比选人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停比选参选活动。

3、中选通知书

在本项目的参选有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

4、履约保证金

中选人在接到中选通知书10日内，签订合同之前提交履约保证金，履约保证金采用履约保函形式（格式详见招标文件第五章附件），履约保证金为中标合同金额的5%。联合体中选的，其履约保证金以联合体中牵头人的名义提交。

未按比选文件规定提交履约保证金，比选人将取消其中选资格。

5、签订合同

比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起30天内，根据比选文件和中选人的参选文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格；给比选人造成的损失的，中选人还应当予以赔偿。

发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中选人提出附加条件的，给中选人造成损失的，应当赔偿损失。

# 第五章  合同条款

南通轨道城市服务有限公司2024－2025年度第一批电扶梯委外维保项目合同

合同编号：

甲方：南通轨道城市服务有限公司

乙方：

二〇二四 年  月

- 合同协议书

甲方：南通轨道城市服务有限公司

乙方：

南通轨道城市服务有限公司（比选人名称，以下简称“甲方”）为实施南通轨道城市服务有限公司2024－2025年度第一批电扶梯委外维保项目（项目名称），已接受               （中选人名称，以下简称“乙方”）对本项目的参选。甲方和乙方共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

第一章 本合同协议书

第二章 中选通知书

第三章 参选函

第四章 授标前澄清（如有）

第五章 合同条款

第六章 合同附件（将根据比选文件和参选文件的相应内容编辑而成）

- 第七章 比选文件及其修改、补充文件

- 第八章 参选文件及其修改、补充文件

第九章 项目进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等

- 第十章 其他合同文件

2. 在合同履行过程中双方共同签署的补充与修正文件作为本合同的组成部分，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。如在理解上有分歧，按有利于甲方的原则进行解释并照此履行。

3. 本合同总价为：       （大写），￥      元（小写），其中不含税价格为人民币为      （大写），￥      元（小写），增值税为人民币         （大写），￥   元（小写）。增值税税率：  %。

4. 乙方承诺保证完全按照合同约定提供合同项下所有服务。

5. 甲方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。

6. 本合同一式拾贰份，其中正本贰份，双方各执壹份；副本肆份，甲方执叁份，乙方执壹份；正副本具有同等法律效力，自双方法定代表人或委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章或合同章之日起生效。当正本和副本不一致时以正本为准。

（本页无正文，为《南通轨道城市服务有限公司2024－2025年度第一批电扶梯委外维保项目合同》之签章页）

| 甲方（盖章）：_________________________ 法定代表人或 其授权委托人（签字或盖章）：____________ 日期：2024年 月 日 地址：南通市崇川区崇川路158号18楼 电话：0513-69900280 | 乙方（盖章）：______________________ 法定代表人或 其授权委托人（签字或盖章）：________ 日期：2024年 月 日 地址： 电话： |
| --- | --- |

第二节  中选通知书

第三节  合同条款

### 一、合同金额

本合同总价为：       （大写），￥      元（小写），其中不含税价格为人民币为      （大写），￥      元（小写），增值税为人民币         （大写），￥   元（小写）。增值税税率：  %。

本合同采取固定总价的模式。本合同金额包含乙方利润、税费及合同包含的所有风险、责任、权利、义务等所应有的全部费用及比选文件所要求的伴随服务等全过程产生的所有成本和费用，包括但不限于乙方负责维护保养、检修、维修工作所需的人工、工器具、劳保用品、乙方负责提供主要零部件、电扶梯附属配件、低值易耗品、物资的运输费、备品备件、特种设备年度检测费等。

注：货币以人民币进行结算。

### 二、合同期限

本合同期限：从合同签订之日起1年。服务期满后，在乙方承诺不增加服务费用的前提下，经双方协商可续签1年合同。

### 三、服务内容

详见附件：用户需求书。

### 四、服务要求

详见附件：用户需求书。

参选人安排至少1名维保人员驻站，常驻现场，并安排1名电扶梯技术管理人员在比选人办公地对接工作，每周一次，纳入月度考核。

参选人为本项目配备一名专职电扶梯工程师，要求具有工程师及以上职称，负责本项目技术管理及特种设备管理及比选人交办的工作，每个月在本项目或比选人指定的地点，办公时间不少于每周一天。

### 五、付款

本合同价格支付应通过甲方在中国指定的银行支付给乙方在中国指定的银行账户。

1.履约保证金

①本合同履约保证金为合同总价的5%：       （大写），￥      元（小写）。乙方在双方签订本合同十个工作日前以银行转帐方式或保函（格式见附件）向甲方提交履约保证金，转账时需在备注上写明项目名称，甲方开具相应收据。

开户名：南通轨道城市服务有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司南通新城区支行

账  号：32050164990000000527

②乙方不能履行本合同条款任何一项义务的情况下，甲方有权扣除或不退还履约保证金。乙方被扣除履约保证金的部分应在10个工作日内补齐，如遇合同支付阶段时，乙方应在甲方进行合同支付前将履约保证金补齐。否则甲方有权提出终止合同和使用其它备选供应商，按合同违约处理。

③在乙方完成合同所有服务，合同期届满，经甲方验收合格后，乙方按甲方规定流程提交相关资料进行申请退还，经过审批后，甲方将在三十日内办理退还。如在退还履约保证金时发生本合同约定的费用，则在履约保证金金额内扣减相应费用后将履约保证金余额退还。

④履约保证金应采用与本合同价格相同的货币。

2.进度款支付

（1）费用按每季度申请支付一次，每次申请金额为合同总价的四分之一减去该季度违约和考核扣款金额（如有，考核条款详见用户需求书）。

（2）甲方以银行转账方式支付至乙方指定银行账户。

（3）所有款项的支付应在甲方收到由乙方提供的下列材料并经甲方审核无误后支付该次维保服务款：

1）乙方开具的金额为当次支付的服务费用百分之一百(100%)的合法有效的增值税专用发票一份，发票抬头为南通轨道城市服务有限公司。提供发票查验单。

2）乙方出具的支付申请一份。

3）维保项目月度工作报告。

4）扣款清单。

5）乙方账户信息。

（4）由于乙方提供的增值税发票不符合相关法律法规规定或者开票有误的，甲方将有权拒收并要求重开。乙方提供的增值税专用发票时应书面签收，由于乙方未及时提交增值税专用发票或因乙方提供的发票不符合国家发票管理等法律法规要求，导致甲方未在税法法规规定的认证期内认证进项税额或导致甲方从乙方取得的增值税专用发票被税务管理机关认定为不得作为增值税进项税额抵扣凭证或税前扣除凭据的，甲方将有权退票，给甲方造成的经济损失，由乙方负责赔偿。如果发生按照税务规定应开具红字发票的情形，乙方将在双方确认后30日内向甲方开具符合税务规定的红字发票，开票后10日内送达甲方签收。如甲方发生被税务机关稽查、调查、质询等税务检查事项需乙方配合的，乙方应按照甲方要求予以配合。如乙方发生被税务机关稽查、调查、质询等税务检查事项涉及甲方业务的，应在知悉后3日内书面通知甲方。

### 六、甲方的权利和义务

1.向乙方提供完成本项目的基础资料及公司制定的相关规章制度和规范。

2.批准或认可工作计划和工程量，开具本项目所需的证明文件，以利乙方开展工作。

3.协调与施工有关职能部门和占地所在单位、个人的关系，办理有关批准文件。

4.有权对工期、安全、质量、人员、设备、仪器等进行监督检查。

5.协助驻现场维修保养人员有力的开展工作（包括巡检、半月检、季检、半年检、年检、紧急故障处理等），负责对驻现场维修保养人员的临时工作证的资格和数量进行审核，给予乙方驻现场维保人员办理临时工作证。

6.向乙方免费提供设备维护所需用电、用水。

7.对乙方提交的技术方案，技术数据保密。

### 七、乙方的权利和义务

1.乙方对电扶梯维护保养的质量和安全性能承担责任。合同期间因维护不当发生的任何故障、伤人或造成财产损失的都须由乙方承担责任及费用，甲方不承担任何责任及费用。如若损害甲方权益的，乙方有义务赔偿甲方损失，对南通轨道城市服务有限公司造成不良影响的应在第一时间公开向公众、媒体解释，主动、积极承担责任。乙方有义务监管设备接口施工，配合甲方有关设备维保、操作培训。

2.乙方必须牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，掌握、严守南通轨道城市服务有限公司制定的相关安全生产各项规章制度、员工通用安全守则及员工安全守则、保密管理规定、纪律与形象管理规定、质量、环境和职业健康安全综合管理手册、计量化验管理制度、专业检修人员及工班工器具配置标准、应急抢修工器具配置标准等各项规章制度。

3.乙方必须服从甲方的管理，必须按照甲方的相关要求进行施工，确保按质、按量的完成工作；对与施工影响较大，停用设备超过24小时的施工乙方须先提报施工作业方案，甲方审核后执行；对于甲方认为确需紧急处理的紧急故障，乙方应该按照“无条件、即时性、高效性”的原则处理完成。在紧急情况下，因乙方未及时响应甲方要求，甲方保留另行处理的权利，因此造成的费用由乙方承担。乙方须无条件支持甲方维保管理系统的使用和现场维保数据录入。

4.乙方必须确保按照TSG特种设备安全技术规范的《电梯维护保养规则》最新版及用户需求书附件《自动扶梯、电梯检修周期与工作内容》的要求及甲方对指定设备所提出的检修要求进行相关的检修作业；并按照甲方相关规定要求，填写相关记录。乙方根据TSG特种设备安全技术规范的《电梯维护保养规则》最新版及用户需求书附件《自动扶梯、电梯检修周期与工作内容》内的项目制定检修工艺、检修质量标准、检修工具等手册，经甲方审核后作为施工标准。乙方在进行设备的维修维护过程中，未经甲方同意，不得擅自更改系统及设备的原设计。若自动扶梯、电梯检修周期与工作内容发生变化，以甲方通知的最新版本的电扶梯维修规程为准。

5.乙方应本着“实事求是”的原则和态度对南通轨道城市服务有限公司电扶梯设备进行维修维护工作。针对具体的故障，采取切实可行的办法进行处理，坚决杜绝夸大故障、敷衍行事现象的出现，切实维护项目双方的利益。

6.乙方针对该项目所投入的所有维保人员必须持电梯特种设备操作证，且须经过甲方相关部门所组织的安全培训并通过合格考试后方可进场作业，严禁任何未参加安全培训以及未通过合格考试的人员进场作业。

7.对于甲方规定必须申报作业令的作业项目，乙方必须按照甲方相关进场作业的规定申报作业令，持作业令进行请点作业后，方可进场作业，在作业后必须办理相关销点手续并确认现场出清后方可撤离现场；对于作业令要求其它部门配合方可进行的作业，乙方应严格按照作业令执行，在没有设备所属部门人员配合（或授权使用）的情况下，严禁动用其它部门所辖设备设施。

8.乙方应对所有参与该项目的维保人员统一着装，并按照甲方的要求配发劳保鞋；为维护甲方的社会形象，作业人员在工作期间严禁穿戴奇装异服。

9.在日常检修作业中，乙方人员只负责所辖设备设施的检修，对于不熟悉的设备设施不得进行摸、碰，更不得对不清楚的设备设施进行操纵；进入设备房进行检修作业的必须确认该设备房的使用部门在场方可进行检修作业，当设备房内无使用部门人员监控时，严禁进入他人设备房进行相关的检修作业。

10.对于发生重大故障时，甲方有认为乙方项目负责人需到达现场的，乙方项目负责人接到通知后，必须在1小时内到达现场。

11.乙方所安排的项目组成员必须配备相应的通信设备设施，并在甲方进行备案，如有变更，必须及时通知甲方，保持通信设施24小时畅通（如遇特殊情况甲方生产调度将直接和乙方相关人员联系），乙方应无条件的接受甲方生产调度的生产命令，并及时地组织人员对相关设备设施的巡检、修复，不得以任何理由拒绝接听甲方的生产调度电话。

12.乙方应对本方人员进行文明生产教育，当乙方人员发现甲方要求存在差异时，应及时的向相关负责人员反映，寻求解决；乙方作业人员不得与甲方人员进行争执（包括现场监控人员、南通西站工作人员、设备房使用部门人员等），更不准吵闹。

13.乙方应该严格按照“安全第一、预防为主”的思想，不断地加强员工的安全生产教育，将安全生产贯彻到日常的工作中；对于甲方要求参加的安全生产会议，乙方应该认真地组织相关人员参加；对于甲方颁布的安全生产规定，乙方应不折不扣地执行；对于由乙方不按照相关安全规定和检修规程进行作业所引发的损失、事故，乙方负全部责任，并赔偿甲方全部损失。

14.乙方在检修过程中所发生的事故，乙方应本着“诚实、合作、及时”的思想及时通知甲方，配合甲方做好事故的调查和分析工作，不得隐瞒、推卸责任。

15.乙方在开展涉及设备维护、程序下载及相关调整工程时，必须按照甲方的相关规定内进行。

16.乙方必须根据甲方的计划及要求安排人员开展设备安全检查等工作。

17.乙方根据甲方需要，提供工作总结报告或故障分析报告，甲方有权更改开会时间和周期；乙方须定期向甲方提交换件记录、故障处理记录、日常维护保养记录（书面及电子版）、安全和技能培训记录；针对影响较大的故障或事件，应在处理后24小时内向甲方提交处理经过及原因分析报告，如不能举证证明自身无责任，则承担所有责任。以上所有记录表格格式及内容必须全面如实反映系统维护保养的需求、反映实际的作业情况及故障情况，并得到甲方认可，对不符合要求、瞒报或漏报事实的报告，甲方可视情节严重进行考核，并退回乙方重新修改，次日再次提交给甲方。专项维护保养记录在作业完成后十个工作日内提交给甲方。

18.若乙方须临时变更月度维保计划，乙方需提前一周通知甲方，并经甲方同意后方可进行计划变更。

19.为保证设备维保工作服务质量，乙方须设立项目组，项目组人员必须是与乙方直接签订正式劳动合同的员工。项目组现场维修保养人员、技术人员100%持有市场监督管理局（原技术监督管理局）颁发的电梯维修操作证，把相关资料复印件提供给甲方；项目组管理人员不计入现场维修保养人员、技术人员数目中，包括并不限于项目负责人、专业工程师、特种设备安全管理员、管理人员及后勤人员等（项目组成员的持证等级均以政府颁发的有效资格证件为准）。

20.乙方须制定详细的维修保养方案、维修保养计划及时间安排表，在项目执行前一个月内提交给甲方审定，乙方必须按审定的维护保养方案（维保手册）、计划及执行细则进行设备维护保养工作，执行过程中甲方有权变更维保内容，所发生的费用已包含在合同总价中，在维保过程中，乙方有义务协助甲方完善维保作业的内容，并向甲方提出合理化建议。

21.必须保证执行本项目的维护保养人员、技术人员数量及技术能力相对稳定，乙方更换维护保养人员、技术人员必须提前七天通知甲方并提交有关人员资料，必须确保替换人员的资历、经验不低于原来被替换的人员（毕业后未转正、一年内的实习生不作为正式维保人员，不计在内），并提供电梯相关内部或送外的培训书面证明，未经甲方认可不得更换维护保养人员、技术人员。乙方在签订项目时提交执行本项目人员名单（包括项目负责人、工程师及现场维修保养人员、技术人员等），作为本项目附件。

22.乙方必须参加甲方组织的不定期故障演练及理论，演练须按故障处理要求执行。

23.乙方须将项目组成员通讯录及项目组成员在乙方公司接受的各项培训记录提交给甲方备案。

24.乙方必须严格按照项目要求及甲方所制定的规章制度进行作业，现场作业须遵守甲方的安全作业程序、条文。在南通西站范围内施工，乙方必须采取措施确保员工的安全，对自身的人员、设施及施工现场的安全负责，保持环境卫生并负责由于设备润滑油污染地面石材的清洁和更换，处理好与甲方人员关系。

25.乙方承担维修过程中损坏南通西站其他有关设备的全部责任，承担维修保养不当引发事件的全部责任。

26.乙方维护保养前，应对现场设备运行情况进行全面了解，对于乙方在维护保养中所有更换下来的故障备品备件、零部件及材料，甲方有权要求乙方把更换的备件、零部件及材料保留给甲方处理或分析，并送至甲方指定地点。所有的备件由乙方维保人员搬运至现场进行更换。维保结束后，乙方需回收维保过程中产生的废弃物、危险品及废油，并送外处理。

27.乙方负责对政府部门、安全监察部门、特种设备检测单位、甲乙双方确定的会议纪要等相关单位提出的整改或完善的项目进行整改。如乙方无正当理由拒绝实施，由此发生的费用经甲方核算后，在合同价中扣除。

28.乙方由于未履行相关职责，违反相关特种设备质量安全管理办法或条例等，被特种设备安全监督管理部门检查发现并处罚甲方的全部金额及相关法律责任由乙方承担。

29.乙方每半年对负责维护保养的电梯进行至少一次全面的自检自修，以确保电梯安全运行，并确保甲方相关设备及管理通过政府部门年度安全检验，相关证件的办理由乙方负责。若存在复检，则乙方承担相关费用。

30.乙方必须按照甲方要求将合同实施过程中产生的相关文件资料进行归档并移交甲方。

31.乙方必须按国家、省、市相关政策为所聘用参与本项目工作人员直接签订正式劳动合同，并购买社会保险。

32.乙方需要按照甲方维修精细化相关规章要求，做好纸质版以及电子维修保养记录。乙方需做好相关保密工作。

33.乙方需要根据该项目日常备件消耗情况，做好备件计划工作，定期提交备件库存清单；如果出现无备件导致故障修复滞后，相关责任由乙方承担，并按照相应故障修复时限进行考核。

34.乙方须提交甲方所需的关于设备或零部件的技术文件（包括但不限于维保维修文件、规格参数）。

35.乙方在负责本项目日常维护保养、故障修或设备整改等过程中发生的施工意外或人员伤亡造成经济损失与法律责任由乙方全部承担。

36.发现电梯井道壁、外壁渗漏水或底坑积水时，乙方应及时处理或抽取干净，若未能及时处理造致设备的零部件损坏，由乙方全部承担。

37.乙方应能够及时排除设备故障，并进行必要的维修，无偿更换非人为损坏或不能正常工作的零部件。

38.乙方必须每天24小时提供此类服务。并能够在接到甲方报修通知30分钟内响应并赶到现场，2小时内完全修复一般故障。

39.乙方在合同期内有义务保证电梯年检通过，保证其安全正常运行。

40.若有重大设备缺陷、发生重大事故或甲乙双方有重大分歧，需请第三方进行检测评判的，所发生费用由乙方承担。

41.乙方应对所维保设备购买第三方责任意外险，如第三方在电梯设备中发生责任伤亡意外，由乙方先行负责理赔。

42.对不符合技术要求或特种设备相关管理规定或项目要求及甲方管理的工作，乙方必须自费进行返工。

### 八、违约责任与赔偿损失

（一）乙方有责任保证设备达到项目规定的维护维修质量标准，如发生以下情况，甲方向乙方进行考核，并对乙方扣除相应维保款，标准如下：

1.乙方违反南南通轨道城市服务有限公司或南通西站等相关安全生产规章制度的，每次核扣乙方维保款100元。

2.电梯设备月度发生故障次数超过电梯系统运行指标最低要求的，核扣乙方维保款=超出次数×200元。电梯困人次数超过电梯系统运行指标最低要求的，核扣乙方维保款=超出次数×500元。

3.单台设备月度发生同一故障次数超过1次的，核扣乙方维保款=超出次数×200元。

4.完全修复时间超过故障服务时限的，核扣乙方维保款100元，每超出1小时（不满1小时的部分按1小时计算）再核扣乙方维保款25元。本条按单次事件计算。

5.响应时间超过故障服务时限的，核扣乙方维保款100元，每超出10分钟（不满10分钟的部分按10分钟计算）再核扣乙方维保款50元。本条按单次事件计算。

6.专项整改没有完成的，每一项核扣乙方维保款300元。

7.对发生因为设备及附属设备故障被公众媒体披露，经核实的，每发生一次核扣乙方维保款500元。

8.根据甲方要求，在故障没有修复的情况下，乙方若不按要求安排值守，核扣乙方维保款300元。

9.凡因设备故障而产生重大影响，导致甲方项目组受上级部门或政府监管部门考核的情况，核扣乙方维保款500元。

（二）乙方应严格按照项目的内容与要求进行保养，甲方会进行抽查，如发现达不到要求的，乙方除须支付相应的违约金外，还必须重新维护直到通过甲方验收。

1.半月检、季检、半年检、年检未在规定检修周期内按质按量完成，每发现一项，核扣乙方维保款200元。

2.若不按甲方要求擅自更改维保计划，每发生一次，核扣乙方维保款500元。

3.乙方提交的书面维保记录或电子维保记录填写错误、不规范或不及时，每发现一次，核扣乙方维保款200元。

（三）其他违约责任

1.乙方没按要求按时提交各类故障分析报告、工作总结报告或项目阶段性总结报告、维护维修记录、换件记录、重大故障或事件详细分析报告、统计报表等的，每发生一次，核扣乙方维保款200元，因未提供完整资料导致合同支付滞后的，责任由乙方承担。

2.乙方不按时提交记录或报告等甲方要求提交的文件的，每发生一次，核扣乙方维保款200元。若出现乙方提供虚假报告的，每发生一次，核扣乙方维保款500元。若报告或记录不按甲方要求的格式与内容的，每发生一次，核扣乙方维保款200元。

3.如乙方未征得甲方同意而不参加相关会议，每发生一次，核扣乙方维保款200元。

4.临时任务、配合作业或零星工程没完成或未按要求完成，每发生一次，核扣乙方维保款300元。

5.经甲方抽查，若发现设备存在损坏的零件、部件在运行，或部件超过其使用寿命未更换，而乙方未在一个工作日内更换的，每发生一次，核扣乙方维保款300元。若设备因缺少零件、部件导致设备无法运行的，视为故障，并纳入电梯系统运行指标进行考核。

6.乙方更换的备品备件、零部件及材料未按照原设备品牌型号更换的（停产或市面上有升级替换产品，乙方向甲方提交正式书面说明，并经甲方确认的除外），或有缺陷的，或者未得到甲方确认的，乙方应在收到甲方书面警告两个工作日内用符合项目要求的产品替换。否则，乙方须按照该零部件的2倍价格核扣乙方维保款。给甲方造成损失的，同时须赔偿甲方的损失。损失金额以甲方计算为准。

7.在乙方维护维修过程中造成系统零部件损坏，每台设备每次核扣乙方维保款300元，并且乙方须按甲方确定的系统零部件实际损坏情况赔偿损失，立即提供符合规定的备件在4小时内进行更换。

8.乙方所有更换下来的故障零部件及材料需更换后交还甲方处理的，并送至甲方指定位置，乙方未按要求执行的，每次核扣乙方维保款100元。

9.乙方未按照甲方要求配备个人及项目组工器具的，甲方开展检查每发现一项，核扣乙方维保款100元。乙方人员在维修保养过程中若出现工器具不齐全的，发现一项，核扣乙方维保款100元。

10.如乙方未能及时处理故障，甲方保留自行处理故障的权利，因处理故障产生的甲方的人员工时消耗、材料消耗及设备租用等费用，按甲方的收费标准计算，由乙方负责向甲方支付。

11.在项目进场时及合同执行期间，若乙方技术人员及维保人员数目不满足合同要求，每少1人，核扣乙方维保款1000元/人/月。未得到甲方书面允许擅自替换项目人员，每更换一人核扣乙方维保款500元。

12.由于提供的维护维修不符合要求，造成甲方损失（如形象受损、第三方投诉或索赔等），乙方须负责甲方的相关损失及所发生的费用。

13.乙方违反江苏省电梯使用安全条例、国家各类管理规定及法律法规（以国家最新规定为准，甲方不负责通知），核扣乙方维保款500元/次。

14.乙方不配合参加甲方组织的故障演练，每发生一项核扣乙方维保款200元。

15.乙方未定期向甲方提交项目组成员的通讯录或安全培训记录，每发现一次核扣乙方维保款100元。

16.若甲方发布抢修后，项目负责人未在1小时内到达现场的，每发生一次核扣乙方维保款500元。

17.如上述第1条及第2条规定的内容在一个月内重复发生在同一设备上两次及两次以上，除须按上述条款核扣乙方维保款外，另按如下计算公式追加核扣：一个月内发生两次：2×（第1条及第2条规定的扣款金额）；一个月内发生三次：3×（第1条及第2条规定的扣款金额）……依此类推，一个月内发生N次：N×（第1条及第2条规定的扣款金额）。

18.乙方须提供符合税务部门规定的，合法有效的增值税专用发票，由于乙方提供的发票不符合税务部门的要求，从而给甲方造成的经济损失，由乙方负责赔偿；

19.乙方开具的发票在送达甲方后如发生丢失、缺失、或被盗等，乙方有义务按照税法规定和甲方的要求及时积极协助甲方在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证抵扣手续。

20.乙方未与所聘用参与本项目工作人员签订正式劳动合同的，核扣乙方维保款1000元/人，并应立即停止该部分人员的用工，直至办理完合同签订手续，期间乙方必须采取其它措施保障合同正常履行。如造成甲方经济、声誉损失的，甲方有权终止合同并追究乙方相关责任。

21.乙方未按国家、省、市相关政策为所聘用参与本项目人员购买社会保险的，核扣乙方维保款1000元/人，并应立即停止该部分人员的用工，直至办理完购买社会保险手续，期间乙方必须采取其它措施保障合同正常履行。如造成甲方经济、声誉损失的，甲方有权终止合同并追究乙方相关责任。

22.在合同有效期内，不能有转包分包行为或挂靠，如发现乙方擅自转包或挂靠，或在本合同项目比选参选阶段存在围标、串标或提供虚假资料等不诚信行为的，甲方有权单方解除合同，终止一切支付，履约保证金不予退还，乙方须承担违约责任、并承担由此造成甲方一切经济损失的赔偿责任。且甲方会将乙方上述不诚信行为情况报行政主管部门备案。

23.定期年度检验中发现有整改项的，每项核扣乙方维保款100元。有不合格项的，每项核扣乙方维保款500元。

24.乙方拒不履行或无能力履行参选承诺的，追究乙方违约责任，每项核扣乙方维保款2000元，。

25.乙方的违约金额超总额15%，甲方有权终止合同。

26.由于乙方没做好相关保密工作而造成甲方的损失，由乙方负责赔偿，同时甲方将追究乙方其他相关法律责任

27.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

### 九、保密

1.乙方在参加甲方组织的采购、比选活动以及签订和履行合同过程中获知的甲方的技术资料、商业信息、经营策略等商业秘密，无论在合同期限或合同终止后，均应予以保密，未经甲方事先书面授权，乙方不得以任何方式向甲方同行业、其他组织或个人泄密、转让、许可使用及交换，更不能利用相关保密信息进行任何商业活动，若因此给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。国家司法机关、执行机关依法要求披露的除外。

2.由甲方提供给乙方的所有文件、技术资料、商业信息、电脑软盘、资料图像、音像、物件等，其权属皆归甲方所有。乙方由于工作需要知悉该些材料，仅用于内部讨论、设计、制作、授权发布等。除非甲方书面授权，乙方不能全部或部分地复制或转载此类信息资料；委托事项完成，此类信息资料和复印件不需要时，应全部退还给甲方或经甲方同意后销毁。

3.乙方应妥善保管甲方提供的文件资料、物件，并保证除参与甲方委托事项的工作人员外，乙方公司其他人员不得翻阅、借取，不得获知其中内容。由于乙方的过失，导致甲方文件资料、物件散落或商业秘密间接扩散，乙方应负相应责任。

4.乙方保证参与甲方委托事项的工作人员恪守甲方商业秘密，在委托事项完成前后不能以任何方式泄露给第三方，包括其在乙方公司工作期间或转职、离职期间。

### 十、不可抗力

1.除非合同另有约定，不可抗力是指甲、乙双方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件，不可抗力可以包括（但不限于）下列情况：

（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动；

（2）叛乱、革命、暴动或军事政变或内战；

（3）暴乱、骚乱或混乱，但对于局限在乙方和乙方雇佣人员内部并且是由于从事本工程而发生的事件除外；

（4）核裂变、核聚变、核武器、核材料、核幅射及放射性污染；

（5）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

（6）自然灾害（地震、洪水、海啸、飓风、台风、火山活动等）。

2.如果发生不可抗力因素，致使本协议不能如期履行时，应当及时通知对方并提供证明材料，以减轻可能给对方造成的损失。

3.遇有不可抗力事件的一方因发生不可抗力事件而影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后立即以书面形式通知对方，并应在不可抗力事件发生后14天内，提供事件详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商解决是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

### 十一、争议的解决

1.凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向南通市仲裁委员会提出仲裁。

2.在进行仲裁期间，除提交仲裁委员会仲裁的事项外，合同其他部分仍继续履行。

3.本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 十二、合同的转让和分包

1.本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

2.乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续服务资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

### 十三、合同的解除或终止

1.合同自然终止

甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2.违约违规终止合同

在甲方对乙方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面的违约通知书，提出终止部份或全部合同：

没有甲方的书面同意转让合同或将部分或整个合同项目分包出去；

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

适用于本合同中约定的可以解除或终止合同的条款。

### 十四、税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

3、在合同执行期间，如国家对涉及税的相关税率进行调整，则执行最新的规定，以原不含税合同价*（1+新税率），计算合同价或未履行部分金额，其中原不含税合同价应以原合同价按旧税率换算得出。

### 十五、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章或合同章之日起生效。

### 十六、适用法律

本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

### 十七、合同修改

除了双方签署书面补充合同，或按甲方要求办理变更手续外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

### 十八、其他

1.本合同所有附件、采购文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

### 十九、合同附件

附件：1.报价清单

2.主要服务人员一览表

3.用户需求书

4.履约担保

# 附件1：报价清单

# 附件2：主要服务人员一览表

# 附件3：用户需求书

附件4：履约担保

履约保函

保函编号：

致：南通轨道城市服务有限公司

鉴于乙方                      与南通轨道城市服务有限公司（下称“甲方”）签订了南通轨道城市服务有限公司2024－2025年度第一批电扶梯委外维保项目合同书，并保证按合同规定承担该合同的工作任务，我行愿意出具保函为乙方担保，担保金额为人民币（大写）　　　　　　　　　　　￥　　　　元）。

本保函的义务是：我行在接到甲方提出的因乙方在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知的 15 天内，在上述担保金额的限额内向甲方支付任何数额的款项，无须甲方出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求甲方应首先向乙方索要上述款项。我们还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除或减轻我行按本保函所应承担的义务，但法律法规另有规定的除外。

本保函保证方式为见索即付的连带责任保证，自我行签发之日即有效且不可撤销，直到本项目完工后失效；但无论如何，本保函有效期最晚应不迟于2026年6月30日失效。

担保银行：（全称）         （盖章）

负责人或其授权的代理人：

（职务）  （姓名）        （签字）

银行地址：

邮    编：

电    话：

传    真：

日    期：       年      月      日

# 第六章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

提出质疑的参选人应当是参与所质疑项目招投标活动的参选人。

(二)质疑提出的格式要求

1、对本次招投标有质疑的，须实名制以书面形式提出，不得进行匿名、虚假、恶意质疑。

2、质疑函应包括：

（1）质疑参选人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，比选人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向比选人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3、质疑函需遵循的原则

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给比选人。比选人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1、参选人认为招标文件、招投标过程和评标结果使自己的权益受到损害的，可以在规定的时间内，以书面形式向比选人提出质疑。

（1）参选人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。

（2）对招投标过程提出质疑的，为各招投标程序环节结束之日；参选人对开标有异议的，应当于开标会上以书面扫描件形式提出，比选人应当作出答复，并制作记录。开标结束后参选人不得对开标事项再提出异议。

（3）参选人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

2、参选人应在法定质疑期一次性提出针对同一招投标程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1、比选人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，比选人将告知质疑人进行补正。

2、质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，比选人将不予受理。

3、比选人或招标代理机构答复参选人质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑参选人或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，比选人在收到参选人的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招投标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展招投标活动；否则应当修改招标文件后重新开展招投标活动。

（3）对招投标过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格参选人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交人的，应当依法另行确定中选人；否则应当重新开展招投标活动。

（4）质疑答复导致中标、成交结果改变的，比选人或者招标代理机构应当将有关情况书面报告项目主管部门。

2、质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展招投标活动。

3、虚假质疑的处理

（1）参选人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，比选人有权对该参选人进行相应的处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的参选人将按失信行为记入该注册参选人诚信档案中。

（3）受理质疑和答复相关咨询：

监督部门：综合管理部

投诉举报电话：0513-80813993

通信地址：南通市崇川区崇川路158号18楼

# 第七章  参选文件组成

南通轨道城市服务有限公司2024－2025年度第一批电扶梯委外维保项目

# （资格审查文件）

参  选  人：          （全称）（盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

时      间：       年      月      日

## 目  录

一 法定代表人身份证明或其授权委托书

二 参选人基本情况表

三 项目负责人简历表

四 参选承诺书

五 承诺书

（参选人自行编制目录页码）

## 一 法定代表人身份证明或其授权委托书

（一）法定代表人资格证明书

参选人名称：

地址：

姓名：         性别：         年龄：         职务：

系     （参选人名称）                       的法定代表人。

特此证明。

参选人：（盖章）

法定代表人：（签字）

日期：   年   月   日

附：法定代表人身份证双面复印件。

（二）法定代表人授权委托书

致：南通轨道城市服务有限公司

本授权委托书声明：

我        （姓名），系            （参选人名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司授权的合法代理人，以本公司的名义参加 （项目名称）比选参选活动。

委托代理人在开标、评标、合同谈判和合同签署过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本委托书的有效期限为自即日起至       日止。

特此委托，此委托无转委托权。

附：委托代理人身份证双面复印件。

参选人：                           （盖章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                 （签字或盖章）

身份证号码：

日      期：       年      月     日

说明：如参选人由法定代表人亲自签署参选文件并参与相关活动，则不需办理授权。如由被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定办理授权书。

## 二 参选人基本情况表

| 参选人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 | 1、等级： 2、证书号： 3、发证机关： 4、业务范围： |  |  |  |  |
| 营业执照 | 1、编号： 2、发照机关： 3、营业范围： |  |  |  |  |
| 成立日期 |  | 现有职工 总人数（人） |  | 技术人员人数 （人） |  |
| 法定代表人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 企业负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 联系方式 | 1、地址： 2、邮编： 3、联系人： 4、联系电话： 5、传真： 6、E-mail： |  |  |  |  |
| 开户银行 | 1、名称： 2、帐号： |  |  |  |  |
| 参选人资历 简介 |  |  |  |  |  |

注：本表后应包括不限于附参选人营业执照（或事业单位法人证书）、许可证复印件（或扫描件）等，并与原件保持一致。

## 三 项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现任职务 |  | 政治面貌 |  | 技术职称 |  |  |
| 毕业院校 及专业 |  | 毕业时间 |  | 最高学历 |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术证书及证书号 | 序号 | 证书名称 |  | 证书号 |  |  |
| 本项目 拟任岗位 |  | 为参选人服务的时间（年） |  | 电梯维修工作经验年限 |  |  |
| 相关专业经历与工作经验 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的同类项目 |  | 担任职务 |  |  | 发包人及联系电话 |

注：本表后应附项目负责人的劳动合同、职称证书、特种设备作业人员证（T类）复印件（或扫描件）等。

参选人：                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日      期：         年      月     日

## 四 参选承诺书

致：南通轨道城市服务有限公司

我方在此郑重承诺：

在参与本次比选参选活动中，如有下述行为，我方将自动放弃参选或中选资格，已签订合同的项目合同无效。

1.处于财产被接管、冻结、破产状态；处于与债权人进行债务重组或其他债务安排状况下；

2.存在骗取中选和严重违约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录等情况；

3.以他人名义参选；与比选人、参选人串通参选；提供虚假材料或存在其他弄虚作假行为；

4.与比选人存在利害关系且可能影响比选公正性；

5.与本比选项目的其他参选人为同一个单位负责人；

6.与本比选项目的其他参选人存在控股、管理关系；

7.被依法暂停或者取消参选资格；

8.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

9.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

10.在最近三年内有骗取中选或严重违约或重大工程质量、环境、安全问题的；

11.被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”中列入失信被执行人名单。

参选人：                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日      期：         年      月     日

## 五 承诺书

致：南通轨道城市服务有限公司

我方在此郑重承诺：

我司为在电扶梯维护保养过程中未发生过重大安全责任事故的电梯维护保养单位。

参选人：                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日      期：         年      月     日

南通轨道城市服务有限公司2024－2025年度第一批电扶梯委外维保项目

# （商务参选文件）

参  选  人：          （全称）（盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

时      间：       年      月      日

## 目  录

一 参选函

二 企业业绩汇总表

三 企业业绩概况表

四 维保星级

五 综合实力

（参选人自行编制目录页码）

## 一 参选函

致：南通轨道城市服务有限公司

根据已收到的南通轨道城市服务有限公司2024－2025年度第一批电扶梯委外维保项目比选文件，遵照规定，我方经考察现场和认真研究上述比选文件后，愿承认其全部内容。

1、我方以报价参选文件中的参选总报价，按比选文件中的要求承担南通轨道城市服务有限公司2024－2025年度第一批电扶梯委外维保项目的全部工作内容。

2、我方承诺服务周期及参选文件响应比选文件所规定的所有工作完成时间均满足合同条款。

3、如果贵方接受我方参选，我方在接到中选通知书后将按中选通知书和比选文件的要求及时签订合同，提交履约担保。我方保证在参选人须知中规定的期限内按照要求提交成果。

4、我方同意在贵方比选文件规定的参选有效期内遵守约定。在该期限期满之前，本参选书对我方始终具有约束力。

5、我方充分理解贵方比选文件所提出的关于人员、设备、管理等提出的隐性要求，一旦中选，确保能按照贵方要求执行，否则愿意接受贵方对我方的相关处罚。

6、在正式签订合同协议书之前，本参选书连同贵方的中选通知书应成为约束贵方、我方的合同文件。

7、我方理解，贵方不一定接受最低标价的参选或可能接受其他任何参选；同时也理解，贵方不负担我单位的任何参选费用。

8、我方承诺：本参选文件提供的信息、数据、资料或证书均真实有效，否则贵方有权取消我方的参选或中选资格。

参选人：                       （盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日      期：          年      月     日

## 二 企业业绩汇总表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：本页可续表。

## 三 企业业绩概况表

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 业主名称 |  |
| 业主地址 |  |
| 业主电话 |  |
| 合同金额 |  |
| 承担的工作内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

注：每一个项目填一张表，本表后附业绩证明材料的复印件（若有相关验收证明需一并提供）等。

## 四 维保星级

## 五 综合实力

南通轨道城市服务有限公司2024－2025年度第一批电扶梯委外维保项目

# （技术参选文件）

参  选  人：          （全称）（盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

时      间：       年      月      日

技术参选文件无规定排版格式，由参选人自拟，但相关制作要求按比选文件具体条款执行。

南通轨道城市服务有限公司2024－2025年度第一批电扶梯委外维保项目

# （报价参选文件）

参  选  人：          （全称）（盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

时      间：       年      月      日

## 参选报价表

| 含税参选报价(人民币小写，精确到元) |  |
| --- | --- |
| 含税参选报价(人民币大写，精确到元) |  |
| 税率（%） |  |
| 备注 |  |

注：1.本表包括了参选人的全部工作内容及其费用；

- 参选报价不得高于比选控制价，否则参选文件按废标处理。

参选人：                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日      期：         年      月     日

## 参选报价明细表

单位：元

| 项次 | 名称 | 数量① | 单位 | 含税单价（元/年*台）② | 合计（元/1年） ③=①*② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动扶梯 | 16 | 台 |  |  |  |
| 2 | 垂直电梯 | 8 | 台 |  |  |  |
| 共计（元）（上述1至2项之和） |  |  |  |  |  |  |

参选人：                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日      期：         年      月     日