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南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年
水泵及阀门类物资采购项目
标段编号：NTGY-2026-HW-BX-008

采购文件澄清及答疑

采购人：南通轨道交通集团有限公司运营分公司
采购代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司
南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年水泵及阀门类物资采购项目
日  期：二〇二六年五月
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南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年水泵及阀门类物资采购项目采购文件修改

说    明
各参选人：
现对南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年水泵及阀门类物资采购项目（标段编号：NTGY-2026-HW-BX-008）采购文件中需要修改的内容以补遗文件的形式发给你们。本文件是对采购文件的修改和补充，与采购文件具有同等效力。现将本次采购文件修改通知如下：
本次采购文件修改共7页（含封面及说明）。

南通轨道交通集团有限公司运营分公司
江苏建达全过程工程咨询有限公司       
2026.5.25

南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年水泵及阀门类物资采购项目
各参选人：
现对南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年水泵及阀门类物资采购项目（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-008），原采购文件中需要修改的内容发布公告,内容如下：
1.原响应文件递交截止时间、开标时间延期
本项目响应文件递交截止时间、开标时间延期至2026年6月4日14：30，参选单位应于响应文件递交截止时间前将响应文件递交至南通市崇川区崇川路158号轨道大厦15楼1506开标室。
2.主动澄清部分
1、清单第11项物资动态平衡型电动调节阀执行器（040114-000009），物资描述修改为：
①推力：2500N；②电源：AC/DC24V，50/60Hz；③行程时间：不超过150s；④功耗：6VA/4W；⑤控制信号：2~10VDC；⑥防护等级：IP54。
2、清单第12项物资动态平衡型电动调节阀执行器（040114-000010），物资描述修改为：
①推力：1800N；②电源：AC24V，50/60Hz；③行程时间：不超过114s；④功耗：14VA；⑤控制信号：2~10VDC；⑥防护等级：IP54。
3、清单第19项物资电动蝶阀执行器（040114-000017），物资描述修改为：
①电气参数：电源AC220V，频率50Hz，额定电流0.24A；②输出力矩：50Nm；③标准开关型：开关时间不超过24秒；④防护等级：IP67。
4、清单第20项物资电动蝶阀执行器（040114-000018），物资描述修改为：
①电气参数：电源AC220V，功率10W，压力1.6MPa；②标准开关型；③防护等级：IP67。
3.解答参选人提出的澄清
	序号
	采购清单序号
	物资名称
	原文内容
	问题
	答复

	1
	13
	动态平衡型电动调节阀执行器（040114-000011）
	①参数：AC24V，2800N，输入0-10V，4-20mA，输出0-10V，4-20mA；口径DN100；
②其它：参考上海标一ML7421执行器，适用于空调水系统
	提供的只是执行器的参数，请提供一下阀门的口径以确认具体的规格，阀门口径影响价格
	招标文件中已标明阀门口径，按招标文件执行

	2
	14
	动态平衡型电动调节阀执行器（040114-000012）
	①推力：4000N；
②电源：AC24V，50/60Hz；
③行程时间：每1mm耗时2.5s；
④功耗：16VA；
⑤控制信号：2~10VDC；
⑥防护等级：IP54；
⑦其它：参考凯茨姆阀门KEDRV执行器
	提供的只是执行器的参数，请提供一下阀门的口径以确认具体的规格，阀门口径影响价格；
	阀门口径DN125

	3
	17
	电动二通阀执行器（040114-000015）
	①工作电源：AC220V，50Hz；
②扭矩：150N/m；
③防护等级：IP67；
④控制信号：输入：0-10V，4-20mA；输出0-10V，4-20mA；
⑤控制模式：模拟量信号控制；
⑥其它：参考Boliwell15型电动二通阀执行器
	请告知安装方式是直装还是支架安装，是否需要带防爆、带手动操作手轮、带标准限位保护，请告知适配的阀门尺寸；
	直装、带手动操作手轮、带标准限位保护、阀门口径DN150

	4
	18
	电动二通阀执行器（040114-000016）
	①工作电源：AC220V，50Hz；
②扭矩：250N/m；
③防护等级：IP67；
④控制信号：输入：0-10V，4-20mA；输出0-10V，4-20mA；
⑤控制模式：模拟量信号控制；
⑥其它：参考Boliwell25型电动二通阀执行器
	请告知安装方式是直装还是支架安装，是否需要带防爆、带手动操作手轮、带标准限位保护，请告知适配的阀门尺寸；
	直装、带手动操作手轮、带标准限位保护、阀门口径DN200

	5
	21
	水泵PLC（050102-000020）
	①电源：AC/DC/RLY；
②其它：参考CN-CPU224-AR/EAST-100，含配套水泵程序
	程序是在现场编写还是复制旧程序；

	现有型号CN-CPU224-AR/EAST-100（含配套水泵程序）需由供应商对接现有厂家复制旧程序并完成调试

	6
	27
	自动泄压阀（050105-000047）
	①材质：QT450；
②通径：100mm；
③压力：1.6MPa；
④介质温度：≤80℃；
⑤阀门长度：28.5mm；
⑥法兰盘孔数：8个；
⑦型号：500X-16Q
	阀门厂家的阀体长度为290mm，请确认阀门长度是28.5mm吗？可以接受290mm吗？
	明确阀门长度为285mm

	7
	28
	倒流防止器（050105-000049）
	①材质：QT450-10；
②通径：80mm；
③压力：1.6MPa；
④介质温度：≤80℃；
⑤阀门长度：37mm；
⑥法兰盘孔数：8；
⑦型号：HS42X16Q
	[bookmark: OLE_LINK1]请确认口径是以描述DN80为准，还是以图片中的DN150为准，价格差异较大；
	明确通径为80mm；阀门长度为370mm

	8
	29
	污水泵控制器（050108-000010）
	①电源：DC 24V 3W(Clock)；
②安装尺寸：长17mm，宽12mm；
③其它：参考FCC100，含配套水泵程序
	请确认水泵程序是用原来的吗，是在现场直接导入旧程序还是编写新的程序？
	现有型号FCC100（含配套水泵程序，安装尺寸明确为长170mm，宽120mm）需由供应商对接现有厂家复制旧程序并完成调试。

	9
	30
	安全阀接头（630103-000023）
	①尺寸：DN25（1寸）；   
②材质：黄铜；
③丝口：外丝
	请提供实物图，现有参数无法确认款式（直通还是异径），请告知压力、介质温度；
	直通；工作压力不小于1.55MPa，温度满足冷水机组R-134a制冷剂泄放要求。[image: 61ce53e7106fb1e677dd095454597e27]

	10
	46
	蝶阀（680204-000207）
	①材质：主体为铸铁；
②口径：DN100；
③压力：1.6Mpa；
④介质温度：-20℃~150℃
	温度-20℃~150℃，这个温度通常是维持在多少℃，温度高的话，密封材质的要求会高一些，对应的产品价格也会比较高。请告知通常维持的温度以及是否对密封材质有要求
	使用温度5℃-40℃，须满足不渗不漏的密封需求。

	
	47
	蝶阀（680204-000208）
	①材质：主体为铸铁；
②口径：DN125；
③压力：1.6Mpa；
④介质温度：-20℃~150℃
	
	

	
	48
	蝶阀（680204-000209）
	①材质：主体为铸铁；
②口径：DN150；
③压力：1.6Mpa；
④介质温度：-20℃~150℃
	
	

	
	49
	蝶阀（680204-000210）
	①材质：主体为铸铁；
②口径：DN200；
③压力：1.6Mpa；
④介质温度：-20℃~150℃
	
	

	
	50
	蝶阀（680204-000211）
	①材质：主体为铸铁；
②口径：DN250；
③压力：1.6Mpa；
④介质温度：-20℃~150℃
	
	


注：修改后的响应文件格式作为附件上传，请各参选人下载并按修改后的响应文件格式制作响应文件。
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