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第一章 采购公告
南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026-2027年2号线消防年度检测项目已具备采购条件，现采用公开招标方式进行采购。
1 项目概况
1.1项目名称：南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026-2027年2号线消防年度检测项目
1.2项目编号：NTGY-2026-FW-ZB-024
1.3采购人：南通轨道交通集团有限公司运营分公司
1.4代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司
1.5标段划分：不划分标段
1.6项目限价：116万元人民币（含税）
2 采购范围及相关要求
2.1采购范围：见第五章《采购需求》
2.2项目服务期：见第五章《采购需求》
2.3实施地点：采购人指定地点
2.4质量标准：符合国家规范、标准及《采购需求》要求
2.5合同履行期限：见第五章《采购需求》
2.6偏离情况：不允许负偏离
[bookmark: _Hlk135227657]3 供应商资格要求
3.1资格要求：注册于中华人民共和国境内，具有独立法人资格
3.2资质要求：投标人须在“社会消防技术服务信息系统”（https://shhxf.119.gov.cn）中注册登记，其单位类型须包括消防设施维护保养检测/消防安全评估，且具有安全生产许可证（有效期内）
3.3业绩要求：投标人自2023年1月1日至今，承担过至少一个建筑面积不小于7万平方米的公共建筑消防设施检测的业绩
注：公共建筑包含①办公建筑（写字楼，党政机关办公楼）；②科教文卫建筑（学校，医院，体育场，剧场，会展中心）；③交通运输类建筑（机场、高铁站、火车站、地铁站、汽车站）；④商业建筑（四星级及以上酒店，商业综合体）
3.4信誉要求：投标人具有良好的信誉，未被“信用中国”、“中国执行信息公
开网”及各级信用平台列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人等名单；参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录、无不良行为记录（不良行为记录包含投标人经营过程中存在与主营业务相关的行政处罚、司法裁判与执行等记录）    3.5人员要求：拟派出的项目负责人须为投标人正式员工，具有国家一级注册消防工程师资质证书。
3.6联合体要求：不接受
3.7禁止情形：
3.7.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目；
3.7.2与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，
不得参加本项目。
3.8其他要求：/ 
4 采购文件的获取：采购文件在本网页内下载
5 响应文件的递交
[bookmark: OLE_LINK177]5.1响应文件递交截止时间：2026年8月21日14:30
5.2响应文件递交地点：南通市崇川区崇川路158号轨道大厦15楼1506开
标室
5.3递交方式：由供应商法定代表人或授权代理人现场递交纸质响应文件，
不接受邮寄等其他方式。
5.4逾期送达、未送达指定地点或未密封的响应文件，采购人将拒绝接收。
6 评审时间、地点和评审方法
6.1评审时间：同响应文件递交截止时间
6.2评审地点：南通市崇川区崇川路158号轨道大厦15楼1509评标室
6.3资格审查：资格后审
6.4评审方法：综合评分法
6.5本项目邀请所有供应商的法定代表人或其授权代理人参加评审会议。
7 采购公告媒介
本公告同时在以下媒体发布：
南通轨道交通官方网站（https://www.ntrailway.com/）
江苏招标采购服务平台（http://www.jszbcg.com/）
8 特别提醒
供应商参与采购活动必须严格履行诚信承诺，出现违反本采购文件第六章“承诺函”的行为或其他不良行为的，本公司将做出相应的处理。
9 联系方式
采购人：南通轨道交通集团有限公司运营分公司
联系人：汤女士
电话：0513-69888680
地址：南通市通州区平潮镇南通轨道交通平东车辆段

代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司
联系人：吴小松 
电话：15301476960 
邮箱：1614454577@qq.com 
地址：南通市崇川区世纪大道18号恒隆国际大厦B座14楼

监督部门：南通轨道交通集团有限公司运营分公司纪检监督部
联系电话：0513-69888665
地址：南通市通州区平潮镇南通轨道交通平东车辆段综合楼5楼
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供应商须知前附表
[bookmark: _GoBack] 
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.2
	采购人
	南通轨道交通集团有限公司运营分公司

	1.2
	代理人
	江苏建达全过程工程咨询有限公司

	1.2
	项目名称
	南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026-2027年2号线消防年度检测项目

	1.2
	项目编号
	NTGY-2026-FW-ZB-024

	1.2
	项目工期
	见第五章《采购需求》

	1.2
	实施地点
	采购人指定地点

	1.2
	质量及验收标准
	符合国家规范、标准及第五章“采购需求”要求

	1.3
	供应商资格要求
	见第一章“采购公告”

	1.8
	踏勘现场
	不组织

	1.9
	分包
	不允许

	2.2.1
	供应商要求澄清采购文件的时间和形式
	要求澄清截止时间：2026年8月3日 17:00采购人有权拒绝回复供应商在上述时间后提出的任何澄清要求。
形式：供应商将加盖公章的要求澄清文件以电子邮件形式发送至代理机构电子邮箱1614454577@qq.com

	3.2.3
	[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]最高限价
	本项目限价为：116万元
供应商的报价超过项目限价的，其响应文件将被视为无效。




	3.3
	响应文件有效期
	90日

	3.4
	响应保证金
	不要求递交

	3.6
	是否允许递交备选报价方案
	不允许

	3.7.5
	响应文件份数
	响应文件正本 1份，副本4份，电子文本1份（存放U盘介质中，含响应文件正本扫描件PDF版本以及可编辑的word或excel版本）

	3.7.6
	装订
	需要，分册装订，响应文件第一册“ 资格审查”、第二册“商务技术部分”和第三册“报价部分”单独装订，并分开密封，《电子文本》单独密封。

	4.1.2
	封袋上应载明的信息
	见第六章“响应文件格式/1 响应文件封面”

	4.2
	递交响应文件的截止时间和地点
	见第一章“采购公告”

	4.2
	是否退还响应文件
	不退还

	5.1
	评审的时间和地点
	见第一章“采购公告”

	5.2
	开启顺序
	按供应商签到的先后顺序

	6.1
	评审小组的组建
	5人及以上单数

	6.2.3
	推荐候选成交供应商的排序及数量
	按照最终得分由高到低的顺序推荐1名候选成交供应商

	7.4
	履约保证金
	不要求递交

	8.1
	监督部门
	见第一章“采购公告”





1 总则
1.1采购方式
本项目已具备条件，现对本项目采用公开招标方式进行采购。
1.2项目概况采购范围及相关要求
见第一章“采购公告”
1.3供应商资格要求
见第一章“采购公告”。
1.4费用承担
供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。
1.5 保密
供应商应对采购文件及采购活动中获知的采购人商业和技术等未公开信息保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.6 语言文字
除专用术语外，语言均使用中文（必要时专用术语应附有中文注释）。
1.7 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位（采购文件另有要求的，按照采购文件要求执行）。
1.8 踏勘现场
1.8.1采购人不组织踏勘现场，供应商自行踏勘现场。
1.8.2供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.8.3供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失等全部责任。
1.9 分包
不允许供应商在成交后将本项目的任何部分工作进行分包。
2 采购文件
2.1采购文件组成
本采购文件共六章，内容如下：
第一章 采购公告
第二章 供应商须知
第三章 评审方法
第四章 合同条款及格式
第五章 采购需求
第六章 响应文件格式
采购人根据本章规定对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。
2.2 采购文件的澄清
2.2.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式，要求采购人对采购文件予以澄清。
2.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。
2.2.3供应商在收到补充文件后，应按供应商须知前附表规定的时间和方式通知采购人，确认已收到该补充文件，逾期未通知采购人的默认为充分认可采购人发出的补充文件。
2.2.4采购人有权拒绝回复供应商在供应商须知前附表规定的时间后提出的任何澄清要求。
3 响应文件
3.1 响应文件的组成
3.1.1响应文件应包含下列内容
第一册  资格审查部分
（1）承诺函
（2）企业营业执照或事业单位法人证书（提供复印件并加盖公章）
（3）法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）
（4）授权委托书原件，授权代理人本人身份证复印件（如有授权）
（5）资质要求
（6）项目负责人要求
（7）业绩要求
（8）供应商认为需要提交的其他资料
第二册  商务技术部分
（1） 商务和技术偏离表
（2）商务部分
（3）技术部分
第三册  报价部分
（1） 响应函
（2） 分项报价表
供应商在评审过程中做出的符合采购文件要求的澄清、说明、补正，构成响应文件的组成部分。
3.2 报价
3.2.1供应商应按采购文件提供的格式（见第六章“响应文件格式”）在响应函进行报价。响应函中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格，同时应列明增值税税率。
3.2.2供应商应充分了解采购项目的情况以及影响报价的其他要素。采购人在合同履行过程中，有权对项目实施的内容进行增加或减少。
3.2.3采购人设有最高限价及全费用综合单价限价的，供应商的报价不得超过最高限价及全费用综合单价限价。
3.3 响应文件有效期
除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期应为90日，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。
3.4 响应保证金
本项目免收保证金
3.5 资格审查
供应商应提供第三章“评审方法”规定的资格审查资料。
3.6 响应方案
3.6.1 响应文件应当对采购文件中的实质性内容作出响应。采购需求中明确为关键条款的，供应商应提供有关证据或证明材料。
3.6.2 供应商只能提出唯一的响应方案。供应商在响应文件中提出多个响应方案的其响应文件将被视为无效。
3.6.3 响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明。响应文件偏差表中未列明的内容，将视为供应商响应采购文件的要求；但如发现响应文件的其他部分与商务和技术偏差表的描述不一致或供应商的响应缺乏支持性文件，则评审小组有权要求供应商对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对供应商的响应文件进行评审。
3.7 响应文件的编制
3.7.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附件作为响应文件的组成部分。
3.7.2 响应文件应用不褪色的材料书写或打印。
分项报价表应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权代理人签字并加盖单位公章。
分项报价表由代理人签字的，应在响应文件中附授权委托书，授权委托书应由供应商法定代表人（单位负责人）签字并加盖单位公章。
3.7.3评审过程中供应商对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位公章。
3.7.4响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位公章。
3.7.5响应文件正本一份副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提交电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。
3.7.6响应文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。
4 响应文件的递交
4.1 响应文件的包装与标记
4.1.1 响应文件应密封包装，未密封的响应文件，采购人将拒绝接收；
4.1.2 响应文件封面上应载明的内容见供应商须知前附表。
4.2 响应文件的递交
4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的递交响应文件的截止时间前，将响应文件递交至供应商须知前附表规定的地点。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件采购人将拒绝接收。
4.2.2 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
4.3响应文件的修改与撤回
4.3.1在供应商须知前附表规定的递交响应文件的截止时间前供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。
4.3.2响应文件的修改文件或供应商撤回已递交响应文件的书面通知应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位公章。采购人收到供应商撤回响应文件的书面通知后，退回供应商的响应文件。修改的内容为响应文件的组成部分，响应文件的修改文件应按照本章第3条和第4条的规定进行编制、包装、标记和递交，并标明“修改”字样。
5 开启响应文件
5.1 开启响应文件的时间和地点
本项目邀请所有供应商的法定代表人或其授权代理人参加现场评审会议。
5.2 开启程序
主持人按下列程序公开开启响应文件
（1）宣布开启会议纪律；
（2）宣布参加开启会议的工作人员姓名；
（3）纪检监督员检查确认响应文件的密封情况；
（4）按照供应商前附表规定的开启顺序开启响应文件，公布递交响应文件的供应商名称；
（5）相关工作人员等在响应文件开启记录上签字确认；
（6）宣布有关注意事项；
（7）开启会议结束。
5.3 递交响应文件的供应商不足的情形
递交响应文件的供应商数量不足三家的本项目中止。
6 评审
6.1 评审小组
6.1.1评审由采购人组建的评审小组负责，评委的人数见供应商须知前附表。
6.1.2评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属；
（2）与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。
6.1.3 评审小组组建后，评审小组成员共同推选评审小组组长，评审小组组长负责组织评审工作。
6.1.4在评审过程中评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。
6.2 评审
6.2.1评审小组按照第三章“评审方法”规定的评审标准和程序对响应文件进行评审和比较。
6.2.2评审时发现供应商有串通报价、弄虚作假等违法行为的，其响应文件将被视为无效。
6.2.3评审完成后，评审小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。评审小组推荐候选成交供应商的排序要求及数量见供应商须知前附表。
6.3 定标
按照须知前附表的规定，授权评审小组依法确定成交供应商。
7 合同授予
7.1确定成交供应商
采购人依据评审小组推荐的成交候选供应商根据相关规定确定成交供应商。
7.2成交结果公示
成交供应商选定后，采购人将在“南通轨道交通官方网站（https://www.ntrailway.com/）”发布成交公示。
7.3发出成交通知书
公示期结束后，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书。
7.4履约保证金（本项目无）
成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、有效期限和递交时间向采购人递交履约保证金。
7.5签订合同
7.5.1采购人和成交供应商应当在成交通知书规定的期限内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。
7.5.2除供应商须知前附表另有规定外，按照第三章“评审方法”规定对响应报价进行修正后，若修正后的响应报价小于按照第三章“评审方法”规定确定的评审价格，则签订合同时以修正后的响应报价为准。
8 监督与异议
8.1监督部门及联系方式见供应商须知前附表。
8.2供应商或者其他利害关系人可以对成交结果提出异议。异议应在成交结果公示期间以书面形式向监督部门提出，并递交异议函和必要的证明材料，异议函包括但不限于下列内容：
（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话：
（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。
（3）异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖印章。
供应商或者其他利害关系人未按照本条要求提出的异议不予受理。
9 纪律要求
9.1对采购人的纪律要求
采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。
9.3对评审小组成员的纪律要求
评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审工作正常进行，不得使用第三章“评审方法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
9.4对与采购活动有关的工作人员的纪律要求
与采购活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及其他有关的情况。在采购活动中，与采购活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审工作正常进行。
10 需要补充的内容
见供应商须知前附表
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第三章 评审方法


评审方法
1 评审方法
本项目采用综合评分法，评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件按照本章规定的方法进行评审，并按照得分由高到低的顺序推荐1名候选成交供应商。
2 评审程序
2.1初步评审
2.1.1资格审查
供应商未按照附件一“评审标准”中要求提供证明材料的，其响应文件视为无效。
2.1.2符合性审查
有下列情形之一的其响应文件将被视为无效：
（1）响应文件未密封或者未按规定密封，或有明显拆封现象的；
（2）不符合供应商须知前附表中规定的响应文件装订要求的；
（3）响应文件未加盖供应商公章，未经法定代表人或其授权代理人签署；
（4）如需要授权，未提供合法、有效的授权委托书原件；
（5）未按采购文件规定的格式、内容和要求编制，关键内容字迹潦草、模糊，无法辨认的；
（6）响应文件未对采购文件中的实质性内容作出响应的或未提供采购文件关键条款的相关证据或证明材料的；
（7）存在负偏离的。
2.1.3如通过初步评审供应商不足三家的，评审小组应当终止评审，后续评审不再进行。
2.2商务技术评审
通过“商务和技术偏离表”符合性审查的响应文件进行商务技术评分评审。未通过符合性审查的响应文件，将被判定为不满足采购文件实质性要求。
2.2.1商务评分标准见附件一“评审标准”。 
2.2.2技术评分标准见附件一“评审标准”。
2.3报价评审
2.3.1评审价格为供应商在响应函中填写的大写含税价格。
2.3.2报价评分计算方法见附件一“评审标准”。
2.3.3有下列情形之一的其响应文件将被视为无效：
（1）评审价格超过最高限价和单项限价的；
（2）响应文件有效期不满足采购文件要求的；
（3）响应文件未对采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容或出现选择性报价的。
（4）按照本章要求对报价进行修正，供应商拒不澄清确认的。
3 响应文件的澄清和补正
3.1响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容评审小组可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位公章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明和补正。
3.2响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列原则对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认：
（1）报价出现不一致的，以响应函中填写的大写含税价格为准；
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应函填写的大写含税价格为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
同时出现 2 种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。响应报价的算术错误修正不改变评审价格。当修正后的总报价低于原响应报价时，签订合同时以修正后的报价为准。
4评分与汇总
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]评审小组成员按照评分标准独立对每个有效的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商各项评分因素的得分。各项得分汇总后为该供应商的评分总分。
5 评审结果
5.1提交书面评审报告
评审小组完成评审后，向采购人提交书面评审报告。
5.2推荐候选成交供应商
5.2.1评审小组应在书面评审报告中按照供应商最终得分由高到低的顺序推荐1名候选成交供应商。
5.2.2如果供应商最终得分相同，以评审价格低的优先，评审价格也相同的，以技术得分高的优先，如技术得分也相同的，将通过抽签形式确定候选成交供应商。
22
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资格审查表
	[bookmark: _Hlk135650722]序号
	供应商资格要求
	响应文件对应章节
	证明材料

	1
	资格要求
	注册于中华人民共和国境内，具有独立法人资格。
	第一册“资格审查部分企业营业执照或事业单位法人证书”
	有效的《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件加盖公章。

	2
	信誉要求
	①投标人具有良好的信誉，未被“信用中国”、“中国执行信息公开网”及各级信用平台列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人等名单；参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录、无不良行为记录（不良行为记录包含投标人经营过程中存在与主营业务相关行政处罚、司法裁判与执行等记录）。
②与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目。
	第一册“资格审查部分 承诺函”
	提供承诺函，网站信息以评审小组现场查询结果为准。

	3
	资质要求
	投标人须在“社会消防技术服务信息系统”（https://shhxf.119.gov.cn）中注册登记，其单位类型须包括消防设施维护保养检测/消防安全评估，且具有安全生产许可证（有效期内）
	第一册“资格审查部分 资质要求”
	提供社会消防技术服务信息系统网页查询结果截图、安全生产许可证复印件或扫描件

	4
	项目负责人要求
	须为投标人正式员工，具有国家一级注册消防工程师资质证书。
	第一册“资格审查部分 项目负责人要求”
	须同时提供：
①劳动合同复印件或扫描件；
②资格证书和注册证书复印件或扫描件。

	


5
	


业绩要求
	投标人自2023年1月1日至今，承担过至少一个建筑面积不小于7万平方米的公共建筑消防设施检测的业绩。
注：公共建筑包含①办公建筑（写字楼，党政机关办公楼）；②科教文卫建筑（学校，医院，体育场，剧场，会展中心）；③交通运输类建筑（机场、高铁站、火车站、地铁站、汽车站）；④商业建筑（四星级及以上酒店，商业综合体）
	第一册“资格审查部分 业绩要求”
	须同时提供：
①业绩合同复印件或扫描件。业绩时间以合同签订时间为准；同一项目分年度签订合同的，视为一个业绩，业绩时间按照首年度合同签订时间为准。若合同无法体现建筑面积、建筑类型、合同签订时间等关键信息的，另须提供加盖业主单位公章的业主证明）。
②合同执行期任一发票（或银行回单）复印件或扫描件。发票（或银行回单）须能体现相应业绩合同的业主单位名称或项目名称；发票（或银行回单）须复印清楚，模糊不清的，不予认可。

	6
	联合体要求
	不接受联合体
	/
	/



商务部分评分表（10分）
	序号
	评审因素
	评分标准
	分值

	1
	企业业绩
	2023年1月1日至今，投标人每承担过至少一个建筑面积不小于7万平方米的公共建筑消防设施检测的业绩的得2.5分，满分5分。须同时提供：①业绩合同复印件或扫描件。业绩时间以合同签订时间为准；同一项目分年度签订合同的，视为一个业绩，业绩时间按照首年度合同签订时间为准。若合同无法体现建筑面积、建筑类型、合同签订时间等关键信息的，另须提供加盖业主单位公章的业主证明。
②合同执行期任一发票（或银行回单）复印件或扫描件。发票（或银行回单）须能体现相应业绩合同的业主单位名称或项目名称；发票（或银行回单）须复印清楚，模糊不清的，不予认可。
	5

	2
	项目负责人业绩
	作为项目负责人每承担过至少一个建筑面积不小于7万平方米的公共建筑消防设施检测的业绩的得2.5分，满分5分。
须同时提供：①业绩合同复印件或扫描件。业绩时间以合同签订时间为准；同一项目分年度签订合同的，视为一个业绩，业绩时间按照首年度合同签订时间为准。若合同无法体现建筑面积、建筑类型、项目负责人姓名、合同签订时间等关键信息的，另须提供加盖业主单位公章的业主证明。
②合同执行期任一发票（或银行回单）复印件或扫描件。发票（或银行回单）须能体现相应业绩合同的业主单位名称或项目名称；发票（或银行回单）须复印清楚，模糊不清的，不予认可。
	5


注：1、企业业绩与项目负责人业绩可为同一业绩
2、公共建筑包含①办公建筑（写字楼，党政机关办公楼）；②科教文卫建筑（学校，医院，体育场，剧场，会展中心）；③交通运输类建筑（机场、高铁站、火车站、地铁站、汽车站）；④商业建筑（四星级及以上酒店，商业综合体）









技术部分评分表（50分）
	序号
	评审因素
	评分标准
	分值

	1
	检测安全评估服务方案
	投标人结合消防设施检测组织安排、消防设施检测准备、消防设施检测时间计划、消防设施检测工序，制定消防设施检测方案，评委根据投标人编制的消防设施检测方案是否齐全、合理、可行进行评分,评标委员会在[7，10]区间内评分，缺少相应内容的评审要点不得分。
	10

	2
	项目质量保证措施
	投标人提供消防设施检测质量保证措施（按消防验收主管部门要求报送材料、质量管理制度、技术保障措施等），评委根据投标人编制的消防设施检测质量保证措施进行综合评分,评标委员会在[7，10]区间内评分，缺少相应内容的评审要点不得分。
	10

	3
	履约能力
	评委根据投标人提供的履行本项目所必备的专业技术和能力的证明资料（包含：投入的消防检测设备、专业人员配备等方面）进行综合评分,评标委员会在[7，10]区间内评分，缺少相应内容的评审要点不得分。
	10

	4
	应急响应方案
	评委根据投标人编制的应急保障方案，突发事项应急处理措施、突发事项响应处理时间等角度进行综合评分,评标委员会在[7，10]区间内评分，缺少相应内容的评审要点不得分。
	10

	5
	安全保障措施
	投标人须针对本项目拟定相关的安全保障措施方案，内容包括但不限于：项目危险源识别与应对措施及应急处理预案等,评标委员会在[7，10]区间内评分，缺少相应内容的评审要点不得分。
	10


注：评审小组成员根据以上内容进行综合评审后打分，然后汇总每个供应商各项评分因素的得分，取各评审小组成员汇总后得分的算术平均值为该投标人技术部分得分(分值小数点后保留两位小数，第三位四舍五入)

报价部分评分表（40分）
	项目
	评审方法

	报价（40分）
	
评标基准价计算方法

	以有效参选文件的有效评标价算术平均值为A， 计算算术平均值A时，所有有效评标价数量＜5家时，取所有有效评标价的算术平均值；若5家≤所有有效评标价数量＜9家时，去掉其中的1个最高价和1个最低价后取算术平均值；若所有有效评标价数量≥9家时，去掉2个最高和2个最低的报价后取算术平均值。 
除确认存在计算错误外，评标基准价不因参选当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。

	
	
报价得分计算方法

	偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价
报价得分计算公式示例：
（1）如果投标人的报价＞评标基准价，则报价得分=40-偏差率×100×E1；      
（2）如果投标人的报价≤评标基准价，则报价得分=40+偏差率×100×E2；   
其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。E1=0.9，E2=0.6，扣完为止。报价得分四舍五入后保留两位小数。
















[bookmark: _Toc27013]

第四章 合同主要条款及格式




南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026-2027年2号线消防年度检测项目合同



合同编号：
























甲方：南通轨道交通集团有限公司运营分公司  
乙方：                                

二〇二六年  月

合同协议书
甲方：
乙方：
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点：江苏省南通市
依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规的规定，甲、乙双方遵循公平、自愿、等价有偿及诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。
甲方委托乙方承担消防检测，工程地点为江苏省南通市。
一、项目概况
项目名称：
项目地点和范围：
二、合同工期：
详见《主要工作内容及要求》。
三、质量标准
工程质量标准：符合现行国家法规、规范，地方规程、标准及《主要工作内容及要求》等规定。
四、项目负责人：。
五、服务范围：详见《主要工作内容及要求》。  
六、合同价款
本项目检测费用总额人民币（大写）：    （￥:   元）（不含税），含税价为人民币（大写）：    （￥:   元），税率为  %。
七、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
（1）合同协议书（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件、会议纪要）；
（2）中标通知书；
（3）合同条款（含招标文件修改、补遗、答疑）；
（4）投标函及投标函附录；
（5）技术标准、规范、规程、管理规定和要求（含招标文件修改、补遗、答疑）；
（6）投标报价表；
（7）招标文件及修改、补遗、答疑等补充文件；
（8）投标文件及其修改、补充文件；
（9）其他合同文件（包括但不限于甲方的相关管理办法和规定）。
上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准。双方签订补协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。除非合同另有约定，在投标阶段、评标阶段、合同签订和履行过程中，甲方与乙方签署与本合同有关的协议、补充文件、澄清文件、洽商、变更、纪要等亦构成合同组成部分，其优先解释顺序应视其内容与其他合同文件的相互关系而定。
八、乙方向甲方承诺严格履行合同条款义务，按合同约定承担本标段的消防检测任务。
九、甲方向乙方承诺按合同条款约定的条件、时间和方式支付合同价款。
十、甲方、乙方承诺按照合同条款约定的违约责任和解决争议方式履行合同。
十一、本合同协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》中分别赋予它们的定义相同，合同协议书与《合同条款》共同组成完整的合同文本。
十二、本合同协议书自甲方、乙方的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后生效。
十三、本合同协议书正本 2 份，甲方、乙方各 1 份；副本 12 份，甲方 8 份，乙方 4 份。
十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
十五、本合同经双方签字盖章后生效，至检测服务期满并结清合同价款时终止。
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甲方：


法定代表人
或委托代理人：


地址：
电话：
传真：


乙方：


法定代表人
或委托代理人：


地址：
电话：
传真：

合同条款
一、定义
1.1 词语定义
下列名称和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：
（1）甲方：指南通轨道交通集团有限公司运营分公司。
（2）乙方：指甲方委托的承担消防检测相关服务的单位。
（3）检测服务期：自甲方向乙方发出中标通知书之日起，满足甲方要求。
（4）合同总价：指乙方在检测服务期内为履行职责应获得的酬金以及提供检测设备与用品所付出的费用总和。
（5）合同条件：是甲方与乙方根据法律、法规和其他规范性文件规定，结合具体项目实施的需要订立，经协商达成一致，适用于南通轨道交通集团有限公司运营分公司消防检测的合同条件。
1.2 本合同适用的法律、法规包括：
《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》、《江苏省消防条例》等由国家、江苏省、南通市颁发的关于消防检测的法律、法规及相关规定。
1.3 适用语言
（1）本合同的书写、解释和说明的文字为中文。
（2）如本合同当事人对本合同条件及其附件有关条款的理解有争议，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。
1.4 规范、依据
检测工作的实施应当以相关技术规范为依据。
1.5 其他
如本合同当事人对本合同条件及其附件有关条款的理解有争议，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、惯例以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。
二、检测范围
详见《主要工作内容及要求》。
三、标准
符合现行国家法规、规范，地方规程、标准及“技术要求”等规定。
四、甲方职责
1、甲方对项目全过程实行有效控制。
2、依据合同条款和附件的具体规定对乙方开展相关的管理工作，有权对乙方的消防检测过程、成果等进行甲方认为必要的检查和监督；对不能胜任合同职责的，甲方有权给予乙方处罚，直至解除合同。
3、甲方应保证乙方的工作队伍顺利进入现场工作，办公设备、办公及住宿用地由乙方自行提供解决。
4、在合同履行过程中，对于乙方按约定提交的技术报告、数据成果等，甲方应及时审批验收。
5、按本合同规定的时间和方式向乙方支付合同价款。
6、甲方有对乙方派出的机构与人员进行审查，并对其工作进行检查和监督的权利，对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员有权要求乙方更换。由于更换人员引起的费用由乙方承担。
7、甲方有权要求乙方提交工作月度报告和业务范围内的专项报告。
8、中标后，甲方将向乙方免费提供设计总图和相关设计说明文件。
五、乙方职责
1、乙方将对职责范围内的工作全面负责。乙方应严格遵照国家消防检测的有关规定和甲方施工管理相关要求开展工作。
2、乙方须按照国家、省、市有关技术规范、规定和甲方相应施工管理办法进行本项目检测工作。
3、中标后，乙方必须按照投标文件向甲方上报人员组成名单。在合同期内，未经甲方同意，不得随意更换人员。
4、在合同履行期间，乙方须按甲方的要求进行人员组织，保证人员的到位，及时进行检测工作，并在检测服务期内保证人员的稳定。
5、乙方在检测服务期内应完成但不限于以下工作：
（1）受甲方委托对本项目消防设施、电器线路、钢结构防火涂料、重点部位等进行试验检测；
（2）负责检测合同范围内的检测工作，熟悉合同文件，做好检测台帐和检测工作的记录，妥善保管好各类技术资料；
（3）在履行合同过程中，乙方应遵守有关法律、法规以及有关主管部门的规章，并按照其要求支付所有费用。此费用已含在检测费中，甲方不另外支付；
（4）乙方应为实施检测工作提供所需的全部监督、劳务、设备、材料以及所有其他物品；乙方对所有技术方法的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，对其所有工作人员工作中的失误、疏忽、玩忽职守承担全部责任；
（5）如甲方提出要求，乙方应能及时提供真实的原始数据和中间数据；
（6）甲方向乙方提供的一切文件、资料及乙方为甲方完成的消防检测成果资料，乙方有保密的义务，未经甲方同意不得泄露或转让给第三方；
（7）乙方不得伪造试验依据及数据，欺骗甲方，否则将视情况予以通报并酌情处罚直至
解除合同；
（8）乙方如需查阅本项目的有关档案文件，应征得甲方同意；
（10）乙方可以按照合同规定获得甲方必要的帮助。
6、乙方的义务
（1）乙方不得与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织有隶属关系或者其他利害关系；
（2）在检测过程中不得受到任何内部或外部商业、财务及其他压力的影响，必须在不受干扰的情况下，严格按照国家相关的消防法律、法规、规范、条文出具检测报告，保证内容的真实、可靠、科学、公正；
（3）在检测合格后 3 日内出具检测报告。
六、检测工作细则、服务期和进度安排
6.1 检测提交的检测工作细则
（1）合同签订后 7 天内并于检测工作实施前，乙方应向甲方提交检测工作细则。乙方应按照经甲方批准后的检测细则的要求，有计划、有组织的开展检测工作，并受其约束。
（2）甲方可以根据实际情况，书面要求乙方提供进一步的详细说明和其他内容。
6.2 服务期和进度安排
（1）本项目服务期2年。
（2）乙方应合理安排工作进度，按时提交工作成果报告。
七、合同价格与支付方式
7.1 计价方式
本合同价格为合同服务范围内全过程技术服务包干价的价格体现，本合同计价采用合价包干的方式，在合同执行期间采用固定不变价，如甲方要求部分建筑不需要进行检测，则按单价（元/㎡）相应核减。合同价格其包含但不限于以下费用：
（1）完成本项目所需要的全部检测设备使用费用；
（2）完成本项目所需要的全部人工费用；
（3）完成本项目所需要的电话费、交通费；
（4）完成本项目所需要的全部资料收集费、文件整理费、文印、刻录、审查费（如果有）
等费用；
（5）本项目应缴纳的一切税费及办理所需证件、手续等一切费用；
（6）其它不可预见费、由法律确定的应由乙方承担的各项保险费等；
（7）乙方的管理费、利润等；
（8）完成上述检测项目所需的全部费用。
7.2 价格组成
本合同总价由检测费组成，如遇国家增值税税率调整，不含税价不变，增值税税率按国家规定的新税率执行，调整相应的增值税税金。组成及支付方式如下：
7.2.1 检测费
（1）检测费是指检测费报价清单中所包含的所有检测项目的费用，采用合价包干方式。投标人应综合考虑按规范要求完成本项目检测工作所需的所有因素（如乙方的成本、费用、税金、利润、保险、风险等），定出总价，该总价在合同履行期间固定不变。
（2）各检测项目单价为按规范要求完成该项试验工作所需的单价，并考虑了乙方的成本、费用、税金、利润、保险、风险等所有因素。该单价在合同履行期间固定不变。
7.3 合同价款的支付
本项目服务期限为两年，款项按如下节点支付：
1.首年乙方出具消防设施检测报告、电器线路检测报告、钢结构防火检测报告和消防重点部位消防安全评估报告并通过甲方验收后，由乙方向甲方出具支付请求，支付合同总价款的25%；
2.第二年出具上述检测报告并通过甲方验收后，支付至合同总价款的50%；
3.电器线路隐患整改方案出具，双方完成最终确认，甲方累计支付至合同总价款 100%。
   乙方应向甲方开具符合国家税法规定及甲方要求的增值税专用发票。若乙方存在违约情形，应向甲方支付违约金、赔偿损失或承担其他扣款责任的，甲方有权在任意一期应付服务费中直接抵扣相应款项。

7.4 合同价格的调整
（1）当项目工期调整或延期导致检测服务期延长时，合同总价不调整。
项目实施过程中，除本合同第 7.4（5）条约定的情况外，工作量增加、新标准实施等原因，检测费不调整。
乙方应综合考虑项目实施过程中各种因素的影响，检测项目采用合价包干的方式，在整个检测服务期不予调整。
（2）人员需求为最低配置，甲方有权根据项目实施需要要求增减人员，乙方在报价中应综合考虑，在项目实施过程中若发生人员的增加，检测单价及合同总价不予调整。
（3）在签订本合同后，因法律、法规发生变化引起该检测费变化，以及因物价变动、规范性文件发生变化等其他因素而引起检测费变化，检测费不作调整。
（4）超出规范要求的的检测工作量，甲方有权不予支付，甲方指定工作量除外。
（5）当服务面积发生改变时，若面积变化不超过该项总面积的 10%，合同总价不变；若面积变化超过该项总面积的 10%，则超出 10%的部分，按对应项投标检测单价予以调整合同总价。
甲方、乙方对合同价款支付发生争议时，按本合同第 8.3 款关于争议的约定处理。
八、违约和争议
8.1 甲方违约责任：
（1）甲方不按本合同第七条支付合同价款。
（2）甲方无正当理由擅自中止合同时（不可抗力除外）；
8.2 乙方违约责任:
（1）合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方按合同价款的20%支付违约金。
（2）未经甲方同意，不得随意更换人员。若确因特殊原因（如人员离职、因病、因伤、病故等不可抗力影响）需要更换项目负责人时，须提前 7 天提交与拟更换人员具备同等或更高资质的人员资质报甲方批准，经甲方同意后方可更换。
如甲方认为乙方人员不称职，应书面通知乙方，乙方应在接到通知的 7 天内选派资格和经验为甲方接受的人员进行更换，直至甲方满意为止。
（3）乙方由于工作失误遭到现场投诉，经查情况属实，甲方有权扣减费用，每次扣减 500 元。
（4）乙方应保证提供真实可靠的检测报告，违反规定作假者，每次扣减 1000元，若乙方不改正，甲方可终止合同关系并追究相关责任。
（5）检测人员责任心不强、检测工作不到位，出具错误检测数据或错误鉴定结论，导致安全事故，造成经济损失或不良影响。
（6）乙方检测制度不全，检测仪器设备不全，档案资料不按规定存档。
（7）检测人员利用职权徇私舞弊，牟取私利，收受、所取贿赂，检测频率不满足合同要求，伪造检测数据，与承包商串通，欺骗甲方。
（8）违反本合同有关廉洁条款的规定
（9）除本合同已有约定的合同解除情形外，若发生“乙方未能履行合同项下义务，且在收到甲方发出的按约履行合同的通知后，规定期限内仍未能采取纠正措施”的情况，则甲方有权解除合同，同时甲方有权要求乙方按照合同价款的20%支付违约金。乙方应支付的违约金低于给甲方造成的损失的，并应就差额部分向甲方进行赔偿。
8.3 争议
双方在履行合同时发生争议，应当协商解决；若仍不能达成一致，双方约定通过仲裁方式解决。仲裁机构为南通仲裁委员会，仲裁地为南通市。
九、转包与分包
（1）没有对方的书面同意，任何一方均不得将本合同规定的义务、责任和权利转让给第三方。
（2）本合同下的消防检测工作内容不允许分包。
十、不可抗力
除非合同另有约定，不可抗力系指甲方和乙方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件。这类事件使合同一方的履约已变得不可能。不可抗力可以包括 (但不限于)下列情况：
（1）战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动；
（2）叛乱、革命、暴动或军事政变或篡夺政权，或内战；
（3）暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在承包商或乙方雇用人员内部并且是由于从事本工程而发生的事件除外；
（4）离子辐射或放射性污染；
（5）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；
（6）自然灾害(地震、洪水、海啸、飓风、超强台风、雷击等)。
遇有不可抗力事件的一方因此影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后立即以书面形式通知对方，并应在不可抗力事件发生后 15 天内，提供事件详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商解决是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。
因合同一方拖延履行合同后发生不可抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。
十一、保密
11.1乙方对甲方提供的信息资料严格保密，并且不得用于其它商业运作。
11.2未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的信息资料向任何“第三方”披露。
11.3本合同终止后，保密条款同样生效。
十二、合同生效、变更、中止、解除和终止
12.1 合同经双方签字盖章后生效。
12.2 双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。
12.3 对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署书面补充文件，作为本合同的组成部分。
12.4 甲方如果要求乙方全部或部分中止执行检测或终止合同，则应当在 14 日前通知乙方，乙方应当立即安排停止执行检测工作。
12.5 如乙方发生8.2（1）款规定的违约行为，乙方除偿付甲方违约金和损失赔偿费外，甲方有权解除本合同。合同解除后，甲方不承担责任。
12.6 双方因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。
12.7 一方根据 12.5、12.6 款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前 14 日告知对方，通知达到对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第 8.3款关于争议的约定处理。
12.8 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算、清理和损害赔偿条款及争议的效力。
十三、保险
乙方从事本项目应进行的一切保险（包括但不限于对雇员的保险）由乙方自理。
十四、侵权和保密
14.1 本项目技术咨询服务成果产权属于甲方所有，乙方仅享有署名权。
14.2 乙方应保障并保持甲方在中华人民共和国使用其成果及服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其任何专利或其他知识产权及工业设计权的起诉及索赔。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。
14.3 乙方应保障甲方在后续同类工程中合法、无偿使用本项目技术咨询服务成果。
14.4 双方对于对方提供的基础资料和数据，或在本合同履行过程中所接触的有关本项目特殊技术内容和资料，双方人员严格遵守保密义务，未经对方同意，不得引用、发表和以任何方式向第三方提供。
14.5 乙方在任何情况下,都要遵守招标投标的有关纪律要求,不能向任何人泄漏或透漏招评标过程的任何信息。
14.6 甲方向乙方提供的图纸、资料、档案均属于甲方的财产，当项目完成或终止后，乙方须归还这些图纸、资料和档案（包括拷贝）。
十五、其他
15.1 乙方在收到中标通知书 10 天内向甲方提供履约担保。履约担保为合同总价的 10％，以银行保函形式提交，履约担保期限为合同签订至合同终止后 28 天。
15.2 双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本检测
合同条款进行补充或修改，另行签订补充协议，作为本合同的组成部分。
十六、合同语言
合同的正式语言为汉语。
十七、适用法律
合同适用的法律为中华人民共和国现行法律。
十八、合同生效
甲方、乙方法定代表人或授权代表在合同协议书签字，并分别加盖各单位的公章后，合同生效。
十九、安全措施
乙方须遵守政府部门及甲方的有关规定，采取必要的安全措施，对甲方及有关单位人员的安全负责，应采取必要的安全保障，使甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款。乙方应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或任何第三方造成的损失负赔偿责任。
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附件1
廉政合同
甲方：南通轨道交通集团有限公司运营分公司   
乙方：                                      
为加强廉政建设，规范甲、乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关廉政建设规定，特订立本廉政合同。
第一条 双方的权利和义务
(一) 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、采购工作、招标代理管理、市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二) 严格执行本项目甲、乙双方签订的合同（协议）文件， 自觉按合同（协议）办事。
(三) 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规和合同文件另有规定者外），双方人员不得获取不正当利益，不得损害国家和集体利益。
(四) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条  甲方的责任
甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一) 不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。
(二) 不准参加乙方安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。
(三) 不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四) 配偶、子女不得从事与乙方承接本项目工作有关业务活动。
第三条  乙方责任
乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：
(一) 不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。
(二) 不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。
(三) 不准以任何理由安排甲方工作人员参加的超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。
(四) 不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。
第四条  违约责任
(一) 甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二) 乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条  双方约定：本合同由运营分公司纪检监督部负责监督，并对本合同履行情况进行检查。
第六条  本合同作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力。 甲乙双方签署后立即生效。


甲方（盖章）：南通轨道交通集团有限公司    乙方（盖章）：                            
运营分公司  
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第五章 采购需求


[bookmark: _Toc14421]一、项目概况
根据《中华人民共和国消防法》、《江苏省消防条例》、《南通市消防条例》、《城市轨道交通消防安全管理》GB/T40484-2021、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020、《单位消防安全评估》XF/T3005-2020、《建筑消防设施检测技术规范》（GB/T44481-2024）等法律规范，对南通轨道交通集团有限公司运营分公司2号线范围内消防设施、电器线路和钢结构防火涂料进行检测，并对消防安全重点部位进行消防安全评估以及国家和地方标准规范或相关单位要求检验的其他消防检测项目。
二、服务时间
服务期限2年，每年提交一份消防设施检测报告、电器线路检测报告、钢结构防火涂料检测报告、消防安全重点部位评估报告等。	
3、 建筑场所
	序号
	场所
	建筑面积（㎡）
	备注

	1
	幸福车辆段
	215943
	每年提交1份消防设施检测报告、1份电器线路检测报告、1份钢结构防火涂料检测报告、1份消防安全重点部位评估报告

	2
	幸福车辆段出入段线
	9067
	每年提交1份消防设施检测报告

	3
	幸福站
	21644
	每年提交1份消防设施检测报告、1份电器线路检测报告、1份消防安全重点部位评估报告

	4
	幸福站－南通火车区间
	14798
	每年提交1份消防设施检测报告

	5
	南通火车站
	20743
	每年提交1份消防设施检测报告、1份电器线路检测报告、1份消防安全重点部位评估报告

	6
	南通火车站－长岸站区间
	12714
	每年提交1份消防设施检测报告

	7
	长岸站
	12451
	每年提交1份消防设施检测报告、1份电器线路检测报告、1份消防安全重点部位评估报告

	8
	长岸站－北大街站区间
	12288
	每年提交1份消防设施检测报告

	9
	北大街站
	15849
	每年提交1份消防设施检测报告、1份电器线路检测报告、1份消防安全重点部位评估报告

	10
	北大街站－北城大桥站区间
	6721
	每年提交1份消防设施检测报告

	11
	北城大桥站
	18488
	每年提交1份消防设施检测报告、1份电器线路检测报告、1份消防安全重点部位评估报告

	12
	北城大桥站-钟秀西路站区间
	18333
	每年提交1份消防设施检测报告

	13
	钟秀西路站
	25165
	每年提交1份消防设施检测报告、1份电器线路检测报告、1份消防安全重点部位评估报告

	14
	钟秀西路站－和平桥站区间
	12902
	每年提交1份消防设施检测报告

	15
	和平桥站
	14674
	每年提交1份消防设施检测报告、1份电器线路检测报告、1份消防安全重点部位评估报告

	16
	和平桥站-体育公园站区间
	14374
	每年提交1份消防设施检测报告

	17
	体育公园站
	17064
	每年提交1份消防设施检测报告、1份电器线路检测报告、1份消防安全重点部位评估报告

	18
	体育公园站-易家桥站区间
	11199
	每年提交1份消防设施检测报告

	19
	易家桥站
	15309
	每年提交1份消防设施检测报告、1份电器线路检测报告、1份消防安全重点部位评估报告

	20
	易家桥站－文峰站区间
	6081
	每年提交1份消防设施检测报告

	21
	文峰站
	10576
	每年提交1份消防设施检测报告、1份电器线路检测报告、1份消防安全重点部位评估报告

	22
	文峰站-五一路站区间
	7747
	每年提交1份消防设施检测报告

	23
	五一路站
	12729
	每年提交1份消防设施检测报告、1份电器线路检测报告、1份消防安全重点部位评估报告

	24
	五一路站-园林路站区间
	15677
	每年提交1份消防设施检测报告

	25
	园林路站
	23943
	每年提交1份消防设施检测报告、1份电器线路检测报告、1份消防安全重点部位评估报告

	26
	园林路站-汽车东站区间
	7058
	每年提交1份消防设施检测报告

	27
	汽车东站
	14767
	每年提交1份消防设施检测报告、1份电器线路检测报告、1份消防安全重点部位评估报告

	28
	汽车东站－通富北路站区间
	8265
	每年提交1份消防设施检测报告

	29
	[bookmark: OLE_LINK3]通富北路站
	12255
	每年提交1份消防设施检测报告、1份电器线路检测报告、1份消防安全重点部位评估报告

	30
	通富北路站－通富北路站区间
	7322
	每年提交1份消防设施检测报告

	31
	[bookmark: OLE_LINK4]观音山站
	18029
	每年提交1份消防设施检测报告、1份电器线路检测报告、1份消防安全重点部位评估报告

	32
	观音山站－南通东站区间
	17285
	每年提交1份消防设施检测报告

	33
	[bookmark: OLE_LINK5]南通东站
	11612
	每年提交1份消防设施检测报告、1份电器线路检测报告、1份消防安全重点部位评估报告

	34
	南通东站－先锋站区间
	24719
	每年提交1份消防设施检测报告

	35
	[bookmark: OLE_LINK6]先锋站
	27951
	每年提交1份消防设施检测报告、1份电器线路检测报告、1份消防安全重点部位评估报告

	总面积（㎡）
	715742


4、 供应商要求
供应商应具备消防设施维护保养检测能力和消防安全评估能力。
五、人员要求
对于本检测和评估项目需成立检测和评估服务组，人数不得低于6人，供应商应与检测和评估服务组人员签订正式劳动合同，缴纳养老、工伤、医疗等社会保险。
供应商与甲方签订合同后1个月内检测和评估服务组至少1人应取得甲方施工负责人证（甲方每2个月组织1次培训考试，需缴纳20元/人的工本费，由于签订合同后的第一次培训考试可能不在培训考试周期内，临时性紧急开班需向甲方额外一次性缴纳2000元开班费，考试人数不限，后续至少3人取得施工负责人证）。具体要求如下：
1、管理岗：项目负责人1名，技术负责人至少1名，项目负责人和技术负责人均应持有注册消防工程师证。
2、操作岗：中级及以上消防设施操作员至少2名，初级消防设施操作员至少2名。
3、电器线路检测岗：至少2人持有低压电工证。
消防设施检测和消防安全评估至少1名管理岗现场监管，1名中级及以上消防设施操作员负责操作，1名初级消防设施操作员负责记录和资料填写。电器线路检测和排查，至少有2名持有低压电工证的人在现场操作。
六、委托服务内容
根据运营分公司2号线建筑消防设施和消防安全管理的要求，重点针对消防设施、设备、器材配备情况进行现场核查，检测，对消防安全重点部位进行现场评估，对消防安全基础管理进行检查分析，通过综合评估，发现并指出消防安全存在的硬件和管理问题，并提出解决对策、措施和建议。
本项目所有的检测、评估及问题复检工作均需在地铁运营结束后（23:40-次日4：00，4：00前设备全部恢复正常）请完施工点后开展，供应商每次开展检测、评估和问题排查时应全程录音录像。供应商每2个星期向甲方汇报检测和评估进度和内容。检测出的消防设施A类问题和电器线路问题（因特殊原因，甲方不要求整改的问题除外），每2个星期内将整改方案反馈至甲方，后续配合甲方完成整改，整改完毕后必须复检。针对电器线路检测的人员应购买雇主责任险。
具体内容如下：
1、消防设施检测项目
	序号
	检测对象
	检测项目
	检测数量

	1
	消防控制室
	1消防控制室设置;
2起集中控制功能火灾报警控制器的设置;
3设备的布置;
4系统接地
	全部

	2
	布线
	1管路和槽盒的选型；
2槽盒、管路的安装质量；
3电线电缆的敷设质量
	建筑中含有5个及以下报警区域的，应全部检验,超过5个报警区域的应按实际报警区域数量20%的比例抽验,但抽验总数不应少于5个

	3
	Ⅰ火灾报警控制器
	基本功能
	全部

	
	Ⅱ火灾探测器
	
	1每个回路都应抽验
2回路实际安装数量在20只及以下者，全部检验;安装数量在100只及以下者，抽验20只;安装数量超过100只,按实际安装数量10%~20%的比例抽验,但抽验总数不应少于20只

	
	Ⅲ手动火灾报警按钮（含隧道）、火灾声光警报器、火灾显示盘
	
	

	4
	Ⅰ消防联动控制器
	基本功能
	全部

	
	Ⅱ模块
	
	1每个回路都应抽验;
2回路实际安装数量在20只及以下者，全部检验;安装数量在100只及以下者,抽验20只;安装数量超过100只,按实际安装数量10%-20%的比例抽验,但抽验总数不应少于20只

	5
	Ⅰ消防电话总机
	基本功能
	全部

	
	Ⅱ电话分机
	
	全部

	
	Ⅲ电话插孔
	
	实际安装数量在5只及以下者全部检验;安装数量在5只以上时,按实际数量的10%~20%的比例抽检,但抽验总数不应少于5只

	6
	Ⅰ可燃气体报警控制器
	基本功能
	全部

	
	Ⅱ可燃气体探测器
	
	每个回路都应抽验;回路实际安装数量在20只及以下者,全部检验;安装数量在100只及以下者，抽验20只;安装数量超过100只,按实际安装数量10%~20%的比例抽验,但抽验总数不应少于20只

	7
	Ⅰ电气火灾监控设备
	基本功能
	全部

	
	Ⅱ电气火灾监控探测器、线性感温火灾探测器
	
	1每个回路都应抽验;
2回路实际安装数量在20只及以下者，全部检验:安装数量在100只及以下者抽验20只;安装数量超过100只,按实际安装数量10%~20%的比例抽验，但抽验总数不应少于20只

	8
	Ⅰ消防设备电源监控器
	基本功能
	全部

	
	Ⅱ传感器
	
	1每个回路都应抽验；
2回路实际安装数量在20只及以下者，全部检验;安装数量在100只及以下者，抽验20只;安装数量超过100只，按实际安装数量10%~20%的比例抽验,但抽验总数不应少于20只

	9
	消防设备应急电源
	基本功能
	1实际安装数量在5台及以下者，全部检验；
2实际安装数量在5台以上时，按实际数量的10%~20%的比例抽检;但抽验总数不应少于5台

	10
	Ⅰ消防控制室图形显示装置
	基本功能
	全部

	
	Ⅱ传输设备
	
	

	11
	Ⅰ火灾警报器
	基本功能
	全部

	
	Ⅱ消防应急广播控制设备
	
	全部

	
	Ⅲ扬声器
	
	全部

	
	Ⅳ火灾警报和消防应急广播系统
	1联动控制功能；
2手动插入优先功能
	建筑中含有5个及以下报警区域的，应全部检验;超过5个报警区域的应按实际报警区域数量20%的比例抽验,但抽验总数不应少于5个

	12
	Ⅰ防火卷帘控制器
	基本功能
	实际安装数量在5台及以下者，全部检验;实际安装数量在5台以上时,按实际数量10%~20%的比例抽检,但抽验总数不应少于5台

	
	Ⅱ手动控制装置、火灾探测器
	
	抽查防火卷帘控制器配接现场部件的实际安装数量

	
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]Ⅲ疏散通道上设置防火卷帘联动控制
	1联动控制功能；
2手动控制功能
	实际安装数量在5及以下者,全部检验;实际安装数量在5樘以上时,按实际数量10%一20%的比例抽检，但抽验总数不应少于5樘

	
	Ⅳ非疏散通道上设置防火卷帘控制
	1联动控制功能；
2手动控制功能
	建筑中含有5个及以下报警区域的，应全部检验;超过5个报警区域的应按实际报警区域数量20%的比例抽验,但抽验总数不应少于5个

	13
	Ⅰ防火门监控器
	基本功能
	实际安装数量在5台及以下者，全部检验;实际安装数量在5台以上时,按实际数量的10%~20%的比例抽检,但抽验总数不应少于5台

	
	[bookmark: OLE_LINK7]Ⅱ监控模块、防火门定位装置和释放装置等现场部件
	
	按抽检监控器配接现场部件实际安装数量30%~50%的比例抽验

	
	Ⅲ防火门监控系统联动控制
	联动控制功能
	建筑中含有5个及以下报警区域的,应全部检验;超过5个报警区域的应按实际报警区域数量20%的比例抽验，但抽验总数不应少于5个

	14
	Ⅰ气体灭火控制器
	基本功能
	全部

	
	Ⅱ火灾探测器、手动火灾报警按钮、声光警报器、手动与自动控制转换装置、手动与自动控制状态显示装置、现场启动和停止按钮
	
	全部

	
	[bookmark: OLE_LINK8]Ⅲ气体灭火系统控制
	1联动控制功能；
2手动插入优先功能；
3现场手动启动、停止功能
	全部

	15
	Ⅰ喷淋泵控制箱、柜
	基本功能
	全部

	
	Ⅱ水流指示器、压力开关、信号阀、液位探测器
	
	[bookmark: OLE_LINK9]1水流指示器、信号阀:按实际安装数量30%~50%的比例抽验；
2压力开关、液位探测器:实际安装数量

	
	Ⅲ湿式喷水灭火系统
	联动控制功能
	建筑中含有5个及以下防护区域的，应全部检验；超过5个防护区域的应按实际防护区域数量20%的比例抽验,但抽验总数不应少于5个

	
	
	喷淋泵直接手动控制功能
	全部

	16
	[bookmark: OLE_LINK10]Ⅰ消防泵控制箱、柜
	基本功能

	全部

	
	[bookmark: OLE_LINK11]Ⅱ消火栓按钮（含隧道）
	
	实际安装数址5%~10%的比例抽验，每个报警区域均应抽验

	
	[bookmark: OLE_LINK12]Ⅲ水流指示器、压力开关、信号阀、液位探测器
	
	1水流指示器、信号阀:按实际安装数量30%~50%的比例抽验；
2压力开关、液位探测器:实际安装数量

	
	Ⅳ消火栓系统控制（含隧道）
	联动控制功能
	建筑中含有5个及以下防护区域的，应全部检验；超过5个防护区域的应按实际防护区域数量20%的比例抽验,但抽验总数不应少于5个

	
	
	消防泵直接手动控制功能
	全部

	17
	Ⅰ风机控制柜箱、柜
	基本功能
	全部

	
	Ⅱ电动送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟阀、排烟窗、电动防火阀、排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀
	
	1电动送风口、电动挡烟乖壁、排烟口、排烟阀排烟窗、电动防火阀:实际安装数量30%~50%的比例抽验；
2排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀:实际安装数量

	
	Ⅲ加压送风系统控制
	联动控制功能
	建筑中含有5个及以下报警区域的，应全部检验;超过5个报警区域的应按实际报警区域数最20%的比例抽验,但抽验总数不应少于5个

	
	
	加压送风机直接手动控制功能
	全部

	
	Ⅳ电动挡烟垂壁、排烟系统控制
	联动控制功能
	[bookmark: OLE_LINK13]建筑中含有5个及以下报警区域的，应全部检验;超过5个报警区域的应按实际报警区域数最20%的比例抽验,但抽验总数不应少于5个

	
	
	排烟风机直接手动控制功能
	全部

	18
	消防应急照明和疏散指示系统控制
	1联动控制功能
2采用不同疏散预案的地铁隧道、地铁站台和站厅等场所中疏散指示系统功能
	全部

	19
	电梯、非消防电源等相关系统的联动控制
	联动控制功能
	全部

	20
	自动消防系统的整体联动控制功能
	联动控制功能
	全部

	21
	隧道风机控制
	控制功能
	全部

	22
	消防供配电系统
	基本功能
	全部

	23
	消防设施联动
	基本功能
	全部

	24
	其它
	法律、规范需检测的其它内容
	按法律、规范要求

	注：根据GB50166、GB50261、GB51251、GB51309、GB50974、GB50263等国家标准规范要求，需将检测问题划分为A、B、C三类。


2、 电器线路检测项目
    2.1检测数量
	序号
	检测对象
	检测数量
	备注

	1
	接地
	全部
	直观检查

	2
	低压配电线路和低压用电设备
	抽检比例不应低于30%
	仪器检测和直观检查

	3
	特殊场所
	全部
	仪器检测和直观检查


2.2仪器检测内容
2.2.1低压配电线路仪器检测表
	[bookmark: OLE_LINK17]检测内容
	技术指标

	导线与导线、导线与设备、器具的连接
	测量导线接头、导线与设备或器具接线端子的温度，聚氯乙烯(PVC)长期工作最高允许温度不应超过70℃、交联聚乙烯或乙丙橡胶长期工作最高允许温度不应超过90℃。在周围空气温度为40℃范围内测量低压部分接线端子材料的温升:裸铜不应超过6OK、裸黄铜不应超过65K、铜(或黄铜镀锡不应超过65K、铜(或黄铜)镀银或镀锡不应超过65K。

	
	电线电缆相与相以及相对地之间的绝缘电阻值不应低于0.5MΩ。

	
	导线接头、导线与设备或器具接线端子处不应有电弧。

	
	测量配电线路的相导体电流、中性导体电流(N)和保护接地导体(PE)电流。

	
	测量配电线路电源侧的电流值,当非线性装置多、容量大时,应对高次谐波含量进行测量。

	低压电器
	测量配电回路各相电流、中性导体(N)和保护接地导体(PE)电流；测量频繁故障或绝缘不良回路的漏电电流值，排除绝缘水平降低的潜在危险。

	
	测量配电回路电流值,对非线性装置多、容量大的回路，应测量高次谐波含量。

	
	在周围空气温度为40℃范围内，测量柜、屏、台、箱(盘)内母排连接、分支点，开关电器接线端子的温升：裸铜不应超过60K、裸黄铜不应超过65K、铜(或黄铜)镀锡不应超过65K、铜(或黄铜)镀银或镀锡不应超过65K。同相上下端子的相对温差值，宜小于10℃。

	
	柜、屏、台、箱(盘)内开关电器不应有电弧。


2.2.2一般低压用电设备仪器检测表
	[bookmark: OLE_LINK18]检测内容
	技术指标

	电动机
	滑动轴承温度不应超过80℃，滚动轴承温度不应超过100℃。

	
	电动机电气连接点、壳体等不应有电弧。

	整流设备
	电动机电气连接点、壳体等不应有电弧。

	
	在周围空气温度40℃范围内,测量各种导线、母线的连接点和接线端子温升:裸铜不应超过60K、裸黄铜不应超过65K、铜(或黄铜)镀锡不应超过65K、铜(或黄铜)镀银或镀锡不应超过65K。

	
	整流设备允许温度及允许温升值按绝缘耐热等级不同应符合下列要求:
A） 绝缘耐热等级为A级的干式绕组最高允许温度为105℃，环境温度为40℃范围内温升极限为55K;
B） 绝缘耐热等级为E级的干式绕组最高允许温度为120℃，环境温度为40℃范围内温升极限为75K;
C） 绝缘耐热等级为B级的干式绕组最高允许温度为130℃，环境温度为40℃范围内温升极限为85K:
D） 绝缘耐热等级为F级的干式绕组最高允许温度为155℃，环境温度为40℃范围内温升极限为110K;
E） 绝缘耐热等级为H级的干式绕组最高允许温度为180℃，环境温度为40℃范围内温升极限为135K。

	
	电气设备连接点、壳体等不应有电弧。

	
	测量中性导体(N)电流谐波含量及电流值。

	电热器具
	测量电源线的工作温度，聚氯乙烯(PVC)长期工作最高允许温度不应超过 70℃，交联聚乙烯或乙丙橡胶长期工作最高允许温度不应超过90℃。

	
	电源线电流不应超过允许载流量(允许载流量值可参考设备铭牌标识)。

	空调器具
	在周围空气温度为40℃范围内，测量低压部分接线端子材料的温升:裸铜不应超过60K、裸黄铜不应超过65K、铜(或黄铜)镀锡不应超过65K、铜(或黄铜)镀银或镀锡不应超过65K。

	其它小型用电设备
	电源线电流不应超过允许载流量(允许载流量值可参考设备铭牌标识)。


2.3直观检查内容
2.3.1低压配电线路直观检查表
	[bookmark: OLE_LINK22]检查内容
	技术指标

	室内配线
	金属导管配线
	在有可燃物闷顶和吊顶内敷设电力线缆时，应采用不燃材料的导管或电缆盒保护。

	
	
	电线穿入金属导管时，管口处应装设护线套保护，不进入接线盒(箱)的垂直管口，穿入导线后，管口应密封。

	
	
	金属导管进入接线盒、灯头盒、开关盆等处应符合下列规定:
A） 明敷金属导管应加锁母和护口，多尘、潮湿场所外侧应加橡皮垫圈；
B） 有震动的地方和有人进入的木结构闷顶内的管路，入盒时应加锁母，防止管口脱离损伤电线；
C） 接线盒、灯头盒、开关盒的敲落孔，除对实装管孔敲落外,其它备用的不应敲掉；
D） 金属导管应有可靠接地。

	
	
	配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上,穿金属导管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。

	
	
	明敷线路的导线与导线、导线与其他管线交叉或穿越建筑物时，均应穿绝缘套管。

	
	
	塑料导管具有防酸碱腐蚀性能，但不应明敷在高温和易受机械损伤的场所。

	
	
	穿入塑料导管的绝缘电线(除两根外)包括外护层在一起的总截面积，不应超过导管内总面积的40%，以利散热；不应有受硬拉和挤压损坏绝缘现象。

	
	
	塑料导管管口平整光滑，管与管、管与盒(箱)等器件插入连接处，接口固密封，导线不应有外露现象。

	
	护套绝缘
电线配线
	护套绝缘电线不应直接敷设在建筑物顶棚内及其抹灰层、灰幔角落和墙体、保温层及装饰面板内。

	
	
	护套绝缘电线与接地导体或不发热管道等紧贴交叉处，应加绝缘保护导管。

	
	
	护套绝缘电线进入接线盒(箱)或与设备、器具连接时，护套层应引入接线盒(箱)或设备、器具内。

	
	
	柜台、货架和展柜等处的配线宜用护套绝缘电线明敷，但应平直、固定牢固，护套层不应破损。

	
	
	护套绝缘电线敷设在易受机械损伤的场所时,应采用刚性阻燃塑料导管、塑料槽板或金属导管保护。

	
	金属
(塑
料）
线槽
配线
	金属线槽宜敷设在正常环境的室内;当敷设在有腐蚀气体、热力管道上方以及腐蚀性液体管道下方时，应采取防腐、隔热措施。

	
	
	金属线槽在建筑顶棚内敷设时，应采用具有槽盖的封闭式金属线。

	
	
	电线、电缆在金属(塑料)线槽内，应留一定余量，绑扎牢固，不应有接头，分支接头应设在接线盒内，但接头总截面不应超过该点线槽截面的75%，防止槽盖挤压绝缘层。

	
	
	线槽不应在穿过楼板或墙体等易受机械损伤的地方连接。

	
	瓷(塑料)
夹、瓷柱
瓷瓶配线
	在闷顶内，不应采用瓷(塑料)夹、瓷柱、瓷瓶配线。

	
	
	绝缘导线交叉时，交叉点应穿绝缘管并加支持物子以固定。

	
	
	绝缘导线的绑扎线应有绝缘层，绑扎时不应损伤绝缘导线的绝缘层。

	
	
	瓷(塑料)夹、瓷柱或瓷瓶应完好无损，表面清洁，安装应牢固可靠。

	
	可弯曲金
属管配线
	敷设在多尘或潮湿场所的可弯曲金属保护管，管口及其各连接处均应密封严实。

	
	
	可弯曲金属管在有可能承受重物压力或明显机械冲击处，应采取保护措施。

	
	
	可弯曲金属管与管、盒(箱)、器具连接时，应采用专用卡箍连接。

	
	
	可弯曲金属管、盒(箱)连接处，应采用专用接地夹接地，其保护接地导体应是截面不应小于4mm²的多股铜线且不应采用熔焊连接。

	
	
	当可弯曲金属管与盒(箱)连接时，无电气连接的两端应跨接地导体，其保护接地导体应是截面不应小于4mm²的多股铜线。

	
	
	可弯曲金属管不应作为接地或接中性导体的接续导体。

	
	装饰工程配线
	装饰工程的配电线路应采用铜芯导线，导线分支接头应在接线盒内，接头应焊接。

	
	
	装饰装修工程中，不应破损原建筑暗敷在墙体内的管线。装饰场所或装修部位的配电线路，每条支路均应单独设置带有短路和过负荷保护装置的断路器进行保护。

	
	
	动力设备和照明装置的配电线路，穿越可燃、难燃装饰材料时，除配电线路应穿保护管外，尚应采用玻璃棉、岩棉等A级材料做隔热阻燃保护。

	
	
	配电线路设置在可燃装饰夹层时,应穿金属导管保护,若受装饰构造条件限制局部不能穿金属管时应采用可弯曲金属管，其长度不宜大于2m，导线不应裸露。

	导线与导线、导线与设备、器具的连接
	导线接头应设在盒(箱)或器具内，盒(箱)配件齐全，固定牢固:在多尘和潮湿场所，应采用密封式盒(箱)。

	
	铜、铝导线连接处，应采取铜铝过渡接续措施。

	
	绝缘导线接头，应包扎绝缘，其绝缘水平不应低于导线本身的绝缘强度。

	
	明敷配电干线的分支线连接，干线不应受到支线的横向拉力。

	
	临时移动电气线路的接头包扎绝缘后，应采用机械保护措施，不应被可燃物覆盖。

	
	截面在10mm²及以下的单股铜芯线可直接与设备、器具的端子连接。

	
	截面在 2.5mm²及以下的多股铜芯线,应先将芯线拧紧锡或压接端子后再与设备、器具的端子连接。

	
	截面大于 2.5mm²的多股铜芯线，除设备自带插接式端子外,应将芯线端部拧紧搪锡压接端子后再与设备或器具的端子连接。

	
	设备和器具的端子上，压接的电线不应多于两根。

	
	导线与接线端子连接的根部绝缘应良好，对裸露线芯应采用绝缘带严密包缠。

	插座、开关
	当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时，应有明显的区别，且应选择不同结构，不同规格和不应互换的插座;配套的插头，应按交流、直流或不同电压等级区别使用。

	
	地面安装的插座应采用专用产品，保护盖板固定牢靠，密封严实。

	
	安装在B1级以下(含B1级)装修材料内的插座、开关，应采用防火封堵密封件或具有良好隔热性能的A级材料隔绝。

	
	在潮湿场所，应采用具有防溅电器附件的插座，安装高度距地不应低于1.5m。

	
	导线与插座、开关连接处应牢固可靠，螺丝压紧无松动，面板完好无损。

	
	额定电压低的插头不应插入额定电压高的插座，额定电流高的插头不应插入额定电流低的插座，插头不应与带电极数不同的插座相互插合(如单相与三相插头插座)。

	
	移动式插座应符合下列规定：
A） 多功能移动插座电源线应采用铜芯电缆或护套软线，其软缆或软线的截面积，应与插座额定值相匹配，绝缘无磨损，导线无外露现象，其长度不宜超过2m；
B） 应具有保护接地导体(PE)；
C） 不应放置在可燃物上或被可燃物覆盖；
D） 不应串接使用；
E） 不应超负荷使用。

	低压电器
	低压电器安装
	电器在柜、屏、台、箱(盘)或建筑墙(柱)上，应采用金属支架、卡轨、绝缘板固定平整、牢固可靠。

	
	
	柜、屏、台、箱(盘)的固定支架、金属框架和箱体外壳应接地(PE)；装有电器的可开门和金属框架接地端子间，连接的编制铜线不应断裂松脱。

	
	
	抽出式配电柜，抽屉抽推应灵活，动、静触头应接触紧密。

	
	
	有防震要求电器的减震装置，其紧固螺栓应采用防松措施。

	
	
	电器发热元件周围应散热良好，与导线间应有隔热措施。

	
	
	熔断器熔体的额定电流、低压断路器的整定值电流应与导体截面相匹配，动作可靠。

	
	
	电器端子应安装牢固，端子规格与所连接的导线截面应大小适配。

	
	
	电磁型电器不应有异常电磁振动声音。

	
	
	负荷开关、隔离电器和控制电器的灭弧罩、触头间隔板应完好，无缺损。

	
	低压电器接线
	接线应排列整齐，导线绝缘应良好，无损伤。

	
	
	电源线应接在电器固定触头端，不应反接在可动触头端，且电器不应上下倒置安装。

	
	
	电器端子接线应采用铜质或有电镀金属层的防锈螺栓和螺钉压接牢固，防松弹簧垫圈无缺损

	
	
	与电器连接的电线端部应绞紧,无松散、断股缺陷。

	
	
	电器外露可导电外壳接地应连接可靠，完好无损。

	
	剩余电流保护器
	剩余电流保护器(RCD)应安装在建筑物的电源进线或配电千线分支处。

	
	
	剩余电流保护器的接线应与低压配电系统保护接地型式相对应。

	
	
	剩余电流保护器负载侧的中性导体不应与其他回路共用。

	
	
	不应将保护中性接地导体(PEN)线穿过剩余电流保护器的零序电流互感器。

	
	
	不应用导线将剩余电流保护器电源侧与负荷侧接线端子直接跨接。

	
	
	剩余电流保护器所保护的线路及设备外露可导电部分应可靠接地

	
	
	剩余电流保护器表面应无腐蚀、涂层脱落起泡、机械划痕现象，显示正常。

	
	配电箱和开关箱
	在使用低于 B1级装修材料的房间内，配电箱和开关箱应采用A级材料制作;其壳体和底板应采用A 级材料。

	
	
	配电箱(盘)和开关箱不应直接安装在低于B1级(含B1级)的装饰材料上;否则应采用岩棉、玻璃棉等A级材料隔热。

	
	
	配电箱(盘)和开关箱周边0.3m内，不应有可燃物:门操作方便，不应被它物挡:箱体内和下方，不应搁置和堆放可燃物。

	
	
	可燃材料仓库的配电箱和开关宜设置在库房外，并有防湿和防雨、雪措施。

	
	
	配电箱(盘)内应配线整齐，无绞接现象:导线连接紧密，不伤线，无断股，绝缘良好:垫圈下螺丝两侧压的导线截面相同，同一端子导线连接不多于2根，防松垫圈等零件齐全。

	
	
	配电箱(盘)和开关箱内开关应动作灵活可靠，触头应无烧蚀现象。

	
	
	熔断器不应随意更换原配熔体规格，不应用其它金属丝代替熔体。

	
	
	照明配电箱(盘)内，应分别设置中性导体(N)和保护接地导体(PE)汇流排，中性导体和保护接地导体应分别经各自的汇流排配出，不应铰接或交错混配。

	电力电缆线路
	电缆穿越防火分区、竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，应用防火堵料密实封堵。

	
	在重要的电缆沟和隧道中，应分段或用软质耐火材料设置阻火墙。

	
	在电力电缆接头两侧及相邻电缆(2.0-3.0)m长的区段应施加防火涂料或防火包带。

	
	敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架，按设计要求的位置，应有防火隔堵措施。

	
	电缆束周边的环行间隙、贯穿孔口处电缆之间应采用防火封堵材料严密封堵。

	
	导线管、单根电缆或电缆束、母线(槽)、电缆桥架(线槽)或封闭式电缆线槽等的贯穿孔口和建筑缝隙的防火封堵(隔堵)材料表面应无明显的缺口、裂缝和脱落现象，防火封堵组件安装牢固，不应脱落。

	
	电缆防火涂料应涂刷均匀，电缆束无漏涂缆面，涂层无龟裂、脱落现象。


2.3.2一般低压用电设备直观检查表
	[bookmark: OLE_LINK23]检查内容
	技术指标

	电动机
	电动机应装设短路保护和接地故障保护，并应根据具体情况分别装设过载保护，断相保护和低电压保护。

	
	电动机电气元器件外观应整洁，外壳应无破裂，零部件应齐全，各接线端子及紧固件应无缺损，锈蚀等现象。

	
	电动机电气元器件的触头应无熔焊粘连变形和严重氧化锈蚀等现象。

	
	电动机电气元器件的触头应无熔焊粘连变形和严重氧化锈蚀等现象。

	
	电动机端子上的所有接线压接应牢固，接触应良好，不应有松动、脱落现象。

	
	电动机空气冷却装置运转应正常。

	
	电动机运行时电刷应无电弧。

	
	电动机运行时应无异常声响和气味。

	
	电动机和附属设备应清洁，附近不应堆放可燃物和其他杂品。

	
	电动机外壳接地应牢固可靠，完好无损。

	整流设备
	柜体内螺栓连接的导线应无松动;接线端子压接应牢固无开裂。焊接连接的导线应无脱焊、虚焊、碰壳及短路。

	
	快速熔断器的型号和规格，应符合设计规定，不应任意调换或代用。

	
	整流器的冷却系统应运转正常。

	电热器具
	超过3kW的固定式电热器具应符合下列规定:
A) 电热器具应采用单独回路供电，电源线应装设短路、过载及接地故障保护电器;导线和热元件的接线处应紧固，引出线处应采用耐高温的绝缘材料予以保护;
B) 电热器具周围0.5m 以内不应放置可燃物;
C) 电热器县的电源线、装设刀开关和短路保护电器处，其可触及的外露导电部分应接地。

	
	低于3kW的可移动式电热器具应放在A级材料制作的工作台上，与周围可燃物应保持0.3m以上的距离:电热器具应采用专用插座，引出线应采用石棉、瓷管等耐高温绝缘套管保护。

	空调器具
	空调器应单独供电，其电源插头的容量不应大于插座的容量且匹配。

	
	分体式空调穿墙管路应选择B1级及以上材料套管保护。

	
	空调单独供电线路短路保护和过负荷保护应动作灵活可靠，无拒动现象。

	其它小型用电设备
	固定安装的小型用电设备不应直接设置在可燃装饰材料或可燃构件上，其下方不应堆放可燃物品，控制开关应装设在相导体上，如采用延时开关控制，应按设计规定整定延时值。

	
	电铃的供电回路，应有预防短路的保护措施。


2.3.3接地直观检查表
	[bookmark: OLE_LINK24]检查内容
	技术指标

	接地
	具有基本绝缘和外露导电部分的电气设备，除用隔离变压器和安全特低电压系统供电外，均应连接保护接地导体接地。

	
	施工现场设有专供施工用的变压器时，其低压侧为中性点直接接地的 220/380V配电线路，应采用TN-S系统或TT系统;当由城市220/380V配电线路供电时应采用T系统。

	
	接地装置应优先利用建筑物的自然接地体，当利用自然接地体和外设接地装置连接时，应采用不少于两根导体在不同地点与接地装置连接。

	
	铝导体不应作为埋设于土壤中的接地极和接地连接导体。

	
	保护接地导体(PE)、保护接地中性导体(PEN)、等电位联结线和接地极引入线不应接入刀开关或熔断器。

	
	保护接地导体(PE)、保护接地中性导体(PEN)，按机械强度要求，单根铜线最小截面不应小于4mm²。符合下列条件之一时，不应小于2.5mm²；
A） 采用保护套管或槽盒敷线；
B） 采用其他等效的机械保护措施敷线。

	
	保护接地导体应防止机械损伤和化学腐蚀。在可能遭到机械损伤处，均应用保护套管或角钢加以保护。接地导体穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套管，有化学腐蚀的部位还应采取防腐蚀措施。

	
	每台电气设备均应以单独的接地导体与接地干线相连接，不应在一个接地导体中串接几台电气设备。

	
	接地干线的连接应采用焊接，焊接应牢固无虚焊。有色金属接地干线不应采用焊接时，可采用螺栓连接。电气设备上的接地导体应采用镀锌螺栓连接。


2.4特殊场所
	检查内容
	技术指标

	电动自行车充电设施
	电动自行车应在专用充电站或充电桩处充电，严禁飞线充电。

	
	电动自行车的充电线路应设置专用的配电柜，其负荷能力应满足所有充电口同时以最大功率充电的要求。

	
	电动自行车的充电线路应具有单独的短路保护和过载保护功能；每个充电接口宜具有单独的短路保护和过负荷保护功能；应具备相应的防雷电能力。

	
	电动自行车的专用充电设施附近不应堆放可燃物。

	
	室外敞开空间的电动自行车专用充电设施应设置防止灰尘进入的措施，避免因积尘过多导致充电电阻过大。

	
	电动自行车不应在居住建筑物内充电和停放。

	电动汽车充电站
	充电站不应设在有剧烈震动或高温、地势低洼的场所，充电区域应具备一定的通风条件。

	
	电缆从室外进入室内的入口处、电缆竖井的出入口处、电缆接头处、监控室与电缆夹层之间以及长度超过100m的电缆沟或电缆隧道，均应采取防止电缆火灾蔓延的阻燃或分隔措施，并应根据充电站的规模及重要性采取下列一种或数种措施：
A） 采用防火隔墙或隔板，并用防火材料封堵电缆通过的孔洞；
B） 电缆局部涂防火涂料或局部采用防火带、防火槽盒；
C） 可使用耐火电缆。

	
	在 40℃环境温度下，检测电动车辆交流/直流充电机(站)可用手触摸部分允许最高温度:
--金属部分，50℃;
--非金属部分，60℃。
可以用手触摸但不必握紧的部分，在同样条件下允许的最高温度应为:
--金属部分，60℃;
--非金属部分，85℃。

	储能（蓄电池）设施
	储能设施蓄电池：
A） 应无异常烟雾、震动和声响；
B） 电池外观完好无破损、膨胀、变形、漏液等现象；
C） 电池架的接地完好，接地扁铁无锈蚀松动现象；
D） 电池无短路、接地，熔断器正常；
E） 电池管理系统参数显示应正常，电池电压、温度在正常范围内，无告警信号，装置显示灯显示正常。

	
	储能变流器液品屏显示清晰、正确，监视、指示灯、表计指示应正常，通信正常，无异常告警、报文。

	
	户外布置的储能系统，柜体装置外壳防护等级宜不低于IP54。

	
	不同类型的储能系统应分区布置。波流电池可布置在同一区内，锂离子电池、钠硫电池、铅酸电池应根据储能系统容量、能量和环境条件合理分区。

	
	功率变换系统在站内布置应有利于通风和散热。

	
	铅酸、液流电池室内的照明，应采用防爆型照明灯具，不应在室内装设开关熔断器和插座等可能产生火花的电器。

	
	液流电池下方不宜敷设电缆，电池系统的电缆进、出线宜由上端引出，宜采用电缆桥架敷设。

	
	电池室应通风顺畅，同时应防止阳光直射室内。

	
	电池室及其他电气设备房的通风口、孔洞、门、电缆沟等于室外相通部位，应设置防止雨雪风沙、小动物进入的设施。


3、钢结构防火涂料检测项目
	序号
	检测对象
	检测数量

	1
	防火涂料检测报告
	全部

	2
	涂层外观
	全部

	3
	涂层厚度
	每个部位抽取5个点


4、消防重点部位消防安全评估项目
消防安全重点部位：地下商业、车站控制室、变电所、配电室、通信及信号机房、固定灭火装置设备房、消防水泵房、废水泵房、通风机房、环控电控室、站台门控制室、蓄电池室、杂品库、油漆库等部位
4.1建筑消防安全评估
评估内容：建筑消防合法性、建筑使用情况、总平面布局、平面布置、安全疏散和消防电梯、建筑内部装修、防火构造、通风空调系统、建筑防爆、配电线路及应急照明。
4.2消防安全管理评估
评估内容：消防工作组织、消防安全制度、防火检查巡查及隐患整改、消防安全宣传教育和培训、安全疏散设施管理、消防控制室管理、用火用电消防安全管理、消防安全重点部位管理、专职和志愿消防队、灭火和应急疏散预案演练管理。
4.3消防设施评估
评估内容：建筑消防设施基本情况、消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防给水设施、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、机械加压送风系统、机械排烟系统、消防应急照明及疏散指示系统、消防应急广播系统、消防专用电话、防火分隔设施、消防电梯、消防设施联动控制功能、灭火器、其他消防设施设备的检查。
5、整改方案
（1） 消防设施检测出的A类故障，需提供详细的整改方案（问题排查包括但不限于原因，故障部位，整改工程量，整改方法等）；B、C类故障需提供整改建议。
（2） 电器线路检测出的隐患（已知约130处电气火灾监控系统监测的线路剩余电流超过300mA，不符合GB50116要求，需供应商细致排查），需提供详细的整改方案（问题排查包括但不限于原因，故障部位，整改工程量，整改方法等）。
（3） 其他甲方要求的。
七、设备要求
1、消防技术服务基础设备配备要求
	序号
	设备名称
	单位
	配备数量
	备注

	1
	计算机
	套
	1
	每套中包括光盘刻录机、移动存储器各1个

	2
	打印机
	台
	1
	激光打印机

	3
	录音录像设备
	台
	2
	用于现场记录，记录时间不少于10h

	4
	移动硬盘
	个
	若干
	将所有的检测过程视频，问题排查过程视频等视频录像最终移交甲方

	5
	个人防护和劳动保护装备
	按照实际需要配备


2、消防设施检测设备配备要求
	序号
	设备名称
	单位
	配备数量
	备注

	1
	秒表
	个
	2
	量程不小于15min；精度：0.1s

	2
	卷尺
	个
	2
	量程不小于30m；精度1mm；1个。
量程不小于5m；精度1mm；1个

	3
	游标卡尺
	个
	2
	量程不小于150mm；精度：0.02mm

	4
	钢直尺
	个
	2
	量程不小于50cm；精度：1mm

	5
	直角尺
	个
	2
	主要用于对消防软管卷盘的检查

	6
	电子称
	个
	1
	量程不小于30kg

	7
	测力计
	个
	1
	量程：50N~500N；精度：±0.5%

	8
	强光手电
	个
	2
	警用充电式，LED冷光源

	9
	激光测距仪
	个
	2
	量程不小于50m；精度：3mm

	10
	数字照度计
	个
	2
	量程不小于2000Lx；精度：±5%

	11
	数字声级计
	个
	2
	量程：30dB~130dB；精度：1.5dB

	12
	数字风速计
	个
	2
	量程：0m/s~45m/s；精度:±3%

	13
	数字微压计
	个
	1
	量程：0Pa~3000Pa；精度：±3%，具有清零功能，并配有检测软管

	14
	数字温湿度计
	个
	1
	用于环境温湿度检测

	15
	超声波漏量计
	个
	1
	测量管径范围：0mm~300mm，精度：±1%

	16
	数字坡度仪
	个
	1
	量程：0°~±90°；精度：±0.1°

	17
	垂直度测定仪
	个
	1
	量程：0mm~500mm；精度：±0.2μm

	18
	消火栓测压接头
	套
	2
	压力表量程：0MPa~1.6MPa；精度：1.6级

	19
	喷水末端试水接头
	套
	1
	压力表量程：0MPa~0.6MPa；精度：1.6级

	20
	接地电阻测量仪
	个
	1
	量程：0Ω~1000Ω；精度：±2%

	21
	绝缘电阻测量仪
	个
	1
	量程：1MΩ~2000MΩ；精度：±2%

	22
	数字万用表
	个
	2
	可测量交直流电压、电流、电阻、电容等

	23
	感烟感温探测器功能试验器
	个
	2
	检测杆高度不小于2.5m，连续工作时间不低于2h

	24
	线型光束感烟探测器滤光片
	套
	1
	减光值分别为0.4dB和10.0dB各一片：具备手持功能

	25
	火焰探测器功能试验器
	套
	1
	红外线波长大于或等于850nm，紫外光波长小于或等于280nm。检测杆高度不小于2.5m

	26
	漏电电流检测仪
	个
	1
	量程：0A~2A；精度：0.1mA

	27
	便携式可燃气体检测仪
	个
	1
	可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度

	28
	标准气体
	瓶
	1
	用于检测可燃气体探测器

	29
	数字压力表
	个
	1
	量程：0MPa~20MPa；精度0.4级；具有清零功能


3、电器线路检测设备配备要求
	序号
	设备名称
	单位
	配备数量
	检测项目
	备注

	1
	红外测温仪
	个
	1
	温度测量
	测温范围：0℃~﹢150℃
发射率范围：0.1~1.0
测温精确度：读数的±1%或±1℃

	2
	红外热像仪
	个
	1
	温度场测量
	测温范围：0℃~﹢200℃
测温精确度：读数的±2%或±2℃
图像存储和回放

	3
	超声波探测仪
	个
	1
	火花和电弧探测
	频率响应：20kHz~100kHz
测量精确度：读数的±1%

	4
	普通钳形表
	个
	1
	交直流电流、电压测量
	AC/DC电流：0A~200A
AC/DC电压：0V~600V
测量精确度：读数的±2%

	5
	真有效值钳形表
	个
	1
	交直流电流、电压真有效值测量
	AC/DC电流：0A~100A
AC/DC电压：0V~600V
测量精确度：读数的±2%

	6
	漏电电流检测仪
	个
	1
	漏电电流测试
	量程：0A~1A
测量精确度：读数的±2.5%

	7
	绝缘电阻测试仪
	个
	1
	导线绝缘电阻测量
	测量范围：0MΩ~100MΩ
精度：±5.0%

	8
	钳式接地电阻测试仪
	个
	1
	接地电阻测量
	测量范围：0.1Ω~200Ω
精度：±2.5%

	9
	低欧姆表
	个
	1
	导电连续性测量
	测量范围：4Ω~24Ω
精度：±2.5%

	10
	谐波分析仪
	个
	1
	谐波分量测量
	测量范围：1A~1000A
测量频率：基波、3、5、7、9次高次谐波
精度：±10%

	11
	强电巡线仪
	个
	1
	定位墙内暗线、查找短路/断点及探测线路走向
	工业级，用于电气火灾监控设备监控的线路故障排查

	12
	数显插座测试仪
	个
	1
	火线、零线和接地线检测
	


4、钢结构检测设备配置要求
	序号
	设备名称
	单位
	配置数量
	备注

	1
	厚度测量仪
	个
	1
	针式探测，精度1mm


5、消防安全评估设备配备要求
	序号
	设备名称
	单位
	配备数量
	备注

	1
	计算机
	套
	1
	满足评估业务需要

	2
	评估软件
	套
	1
	满足评估业务需要（评估需要的软件包括而不仅限于：人员疏散能力模拟分析软件、烟气流动模拟分析软件（CFD）、结构安全计算分析软件等），任选一种软件对和平桥站进行分析

	3
	烟气分析仪
	台
	1
	满足评估业务需要

	4
	烟密度仪
	台
	1
	满足评估业务需要

	5
	辐射热通量计
	台
	1
	满足评估业务需要


八、其他要求
服务机构应充分发挥在人才、技术、信息等方面的优势，根据服务类型和内容，配备相应的专业技术人员，确保安全技术服务工作质量。
1、采购人对服务机构及其服务人员有权进行监督，工作中帮助受评企业隐瞒重大事故隐患并造成严重后果的，采购人有权单方面解除合同。
2、出现严重不履行合同或不适当履行合同的，采购人有权单方面解除合同。
3、约束条款
3.1人员方面的约束条款
3.1.1【单次作业】单次检测评估作业人员数量未按用户需求书作业人员数量要求配置的，发现一次处以500/人次的扣款；发生两次（含）以上的，按1000元扣款。
3.1.2【管理人员】供应商应按合同要求的素质和数量投入项目管理人员，未达要求的责令改正，逾期未改，解除合同。
3.1.3【项目专属】供应商不得雇用无证人员，发现一次采购方视情节对供应商处以1000元/人次的扣款。项目部至少3人应取得运营分公司施工负责人证，考试作弊处以1000元/人次的扣款。电器线路检测人员应持电工证，无证作业对供应商处以1000元/人次的扣款。
3.1.4【人员合同】供应商应与检测和评估服务组人员签订正式劳动合同，缴纳养老、工伤、医疗等社会保险，并提供给采购人备案，供应商使用没有签订正式劳动合同或未缴纳养老、工伤、医疗等社会保险或未提供采购人备案的人员，均视为违约，经采购人查实视情节对供应商处以1000元/人次的扣款。
3.1.5【人员和资质】供应商的人员资质未达到配置标准的，供应商应无条件在限期内替换和补足符合检测和评估要求的人员，并处违约金500元/人/次。供应商派出的检测和评估工作人员因年龄造假、已到退休等原因不符合合同约定的，经采购人查实对供应商处以500元/人次的扣款。
3.2其他约束条款
3.2.1【项目负责人】非经采购方的同意，供应商不得更换项目负责人。如果供应商需要更换项目负责人，应至少提前30天以书面形式通知采购方，并征得采购方同意，后任应继续行使合同文件约定的前任的职权，并履行前任的义务。对于供应商未经采购方许可随意更换负责人的行为，采购方对供应商处以2000元/次的扣款；检测和评估负责人（项目负责人）更换时应无缝衔接，若存在脱节，脱节期间处以1000元/天的扣款。
3.2.2【通报批评】如因供应商检测和评估工作不到位，而使采购方工作受到批评，产生不良影响，采购方视情节对供应商进行处罚，造成损失的由供应商赔偿采购方的全部损失，发生采购方通报批评的处以2000元/次扣款；发生集团公司及主管部门通报批评的处以5000元/次扣款；发生媒体批评的处以不低于10000元/次的扣款；
3.2.3【事故事件】因供应商责任原因导致运营事故事件发生的，供应商除赔偿事件造成的经济损失外，需根据运营分公司事件定性结果接受经济处罚。构成事件苗头的，罚款5000元；构成一般事件B的，罚款10000元；构成一般事件A的，罚款20000元，构成险性事件及以上事故的，罚款50000元。
3.2.4【危害安全】对于供应商人员故意损坏轨道交通的设备、危害轨道交通运营安全及设备和人身安全等的行为，除供应商赔偿采购方的全部损失外，采购方视情节对供应商处以损失额1%-10%的扣款。
3.2.5【排查整治】如发生3.2.1--3.2.4情况，除上述考核外，供应商应按照采购方要求开展由此产生的风险排查、隐患整治、问题处理等工作，拒不配合的采购方有权委托第三方开展工作，产生的费用由供应商承担；并对供应商处以不低于500元/次的扣款。
3.2.6【专款专用】供应商须做到专款专用，严禁他用，一经发现，采购方视情节对供应商处以1000元/次的扣款。
3.2.7【质量方面】
3.2.7.1采购方对供应商项目委外工作的管理、质量、安全、工期、服务、文明卫生等方面进行定期或不定期的检查，下达书面的限期整改通知，采购方对供应商不能按期限整改或重复发生的不合格项目视情节处以500元/项次的扣款。
3.2.7.2供应商未按时完成生产交班会督办事项，处以不低于1000元/次扣款。
3.2.7.3临时工作任务未按时完成或完成情况不好的，处以500元/次扣款，拒不接受、不执行工作安排，每次扣1000元。
3.2.7.4应使用设备仪器进行检测和评估，未使用设备仪器的处以不低于500元/次扣款。使用未经检测的工具，处以不低于1000元/次扣款。
3.2.7.5供应商相关人员对问题反馈数据不真实、弄虚作假的，扣1000元/次，情节严重，可解除合同。
3.2.7.6无特殊情况，供应商超过24小时响应时间达到现场的，处以1000元/次扣款。
3.2.7.7无特殊情况，供应商超过24小时无正当理由未解决故障的（已处理未回复、已处理未销记均视为未解决故障），处以1000元/次扣款。
3.2.7.8供应商每次消防设施检测后，对A类问题2个星期内应提出切实有效的整改方案，超期处以500元/次扣款。
3.2.7.9供应商每2个星期应汇报检测和评估进度和内容，超期处以500元/次扣款。
3.2.7.10供应商每次开展检测和评估工作时应全程录音录像，每2个星期递交1次检测和评估过程录音录像，未录音录像或超期提交处以1000元/次扣款。
3.2.7.11供应商未按合同规定的要求开展检测和评估工作，经书面提醒后拒不改正的处以1000元/次扣款。
3.2.8【安全方面】
3.2.8.1作业现场不符合安全管理规定，违章指挥、违章作业，每次扣2000元，造成事故，可解除合同。
3.2.8.2针对电器线路检测项目，未购买雇主责任保险，对供应商处以5000元/次扣款。
3.2.9【信用方面】
3.2.9.1如若供应商提供的检测和评估报告存在弄虚作假行为，对供应商处以2000元扣款，情节严重，可解除合同。











第六章 响应文件格式


响应文件封面
（粘贴于各封袋上）
                                                                     

南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026-2027年2号线消防年度检测项目
（项目编号：NTGY-2026-FW-ZB-024）



响应文件
资格审查部分/商务技术部分/报价部分/电子文本
（在响应文件递交截止时间前不得开启）





供应商：               （加盖公章）
法定代表人或授权代理人：   （签字）
日期：        年      月      日
第一册 资格审查部分
                                                                     正本/副本

南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026-2027年2号线消防年度检测项目
（项目编号：NTGY-2026-FW-ZB-024）



响应文件
第一册 资格审查部分






供应商：               （加盖公章）
法定代表人或授权代理人：   （签字）
日期：        年      月      日
目录
1、承诺函
2、企业营业执照或事业单位法人证书（提供复印件并加盖公章）
3、法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）
4、授权委托书原件，授权代理人本人身份证复印件（如有授权）
5、资质要求（投标人须在“社会消防技术服务信息系统”（https://shhxf.119.gov.cn）中注册登记，其单位类型须包括消防设施维护保养检测/消防安全评估，且具有安全生产许可证（有效期内）)
6、项目负责人要求（拟派出的项目负责人须为投标人正式员工，具有国家一级注册消防工程师资质证书）
7、业绩要求（投标人自2023年1月1日至今，承担过至少一个建筑面积不小于7万平方米的公共建筑消防设施检测的业绩）
8、供应商认为需要提交的其他资料


1承诺函

承诺函
致南通轨道交通集团有限公司运营分公司：
我司愿就由贵公司组织实施的南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026-2027年2号线消防年度检测项目（项目编号：NTGY-2026-FW-ZB-024）采购活动进行响应。承诺如下：
一、我司所提交的响应文件中所有的证明和陈述材料均是真实准确的，我司未提供虚假材料或存在其他弄虚作假行为；
二、我司具有健全的财务会计制度，经营状况、商业信誉和财务信用良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态，未处于与债权人进行债务重组或其他债务安排状况下，未处于法院清盘令下，未处于自动破产申请状态下；
三、我司没有骗取中标和严重违约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录等情况；
四、我司未与采购人存在利害关系；与参与本项目的其他供应商负责人不为同一人且不存在控股、管理关系；
五、我司未以他人名义参与本项目；未与采购人及参与本项目的其他供应商串通；
六、我司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”或各级信用平台列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人等名单；
七、我方保证无“附件二 供应商负面清单”所列的不良行为；
上述承诺如有不实或违反上述承诺，我方愿意接受任何处罚，包括同意你方不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报主管部门；我方放弃成交资格，已签订的合同无效，并放弃今后暂停期内参与你方采购活动的资格。

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章） 
供应商：（加盖公章）
年   月    日

附件二 
供应商负面清单
一、与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的，暂停12个月；
二、向采购人、采购代理机构或评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益，暂停12个月；
三、存在以下视为串通投标情形的，暂停12个月；
（一）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
（四）不同投标人的响应文件异常一致（包括但不限于存在多处内容相似或雷同、存在错误的地方一致或其他可认定异常一致的情形）或者参选报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的响应文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
四、递交时间截止后撤回投标（响应）文件或评审过程中出现因供应商自身原因弃标的，暂停12个月；
五、提供虚假材料或存在其他弄虚作假行为的，暂停12个月；
六、中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同，暂停12个月；
七、签订合同后无法履行合同的，暂停12个月；
八、年度评价被列为不及格供应商的，暂停12个月；
九、被集团公司或所属分（子）公司暂停参与采购活动的，从其处罚；






法定代表人或授权代理人：（签字或盖章） 
供应商：（加盖公章）
年   月    日






2企业营业执照或事业单位法人证书
[bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK131]提供复印件并加盖公章


3法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

  （姓名）  先生/女士，系本单位   （单位名称）   法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                         


注：提供法定代表人身份证（正反面）复印件
	



供应商：（加盖公章）
年    月  日   










4授权委托书原件
授权委托书

致南通轨道交通集团有限公司运营分公司：
本授权委托书声明：本人          （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人现授权委托         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026-2027年2号线消防年度检测项目（项目编号：NTGY-2026-FW-ZB-024）的采购活动。
该代理人在以上项目的采购活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，本人均予以承认。
该代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自响应文件开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。
注：提供授权代理人的身份证（正反面）复印件
	



供应商：（加盖公章）
法定代表人：（签字或盖章）
　　　年　  月 　 日
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5、资质要求（投标人须在“社会消防技术服务信息系统”（https://shhxf.119.gov.cn）中注册登记，其单位类型须包括消防设施维护保养检测/消防安全评估，且具有安全生产许可证（有效期内）)
提供社会消防技术服务信息系统网页查询结果截图、安全生产许可证复印件或扫描件


6、项目负责人要求（拟派出的项目负责人须为投标人正式员工，具有国家一级注册消防工程师资质证书）
提供①劳动合同复印件或扫描件；
②资格证书和注册证书复印件或扫描件。




7业绩要求（投标人自2023年1月1日至今，承担过至少一个建筑面积不小于7万平方米的公共建筑消防设施检测的业绩））

企业业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目概况
	合同金额
	合同签订时间
	业主名称及联系方式
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：供应商须提供以上业绩的证明材料。




8供应商认为需要提交的其他资料






























第二册 商务技术部分
正本/副本

南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026-2027年2号线消防年度检测项目
（项目编号：NTGY-2026-FW-ZB-024）



响应文件
第二册 商务技术部分






供应商：               （加盖公章）
法定代表人或授权代理人：   （签字）
日期：        年      月      日
目录
1、 商务和技术偏离表
2、商务部分
3、技术部分































1商务和技术偏离表
商务和技术偏离表
项目名称：南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026-2027年2号线消防年度检测项目
（项目编号：NTGY-2026-FW-ZB-024）
	序号
	采购文件章节及条款号
	响应文件章节及条款号
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


注：
1.本项目不允许负偏离，发生负偏离的其响应文件将被视为无效，没有偏离的则填“无”。
2.供应商承诺：除本表列出的偏差以外，供应商响应采购文件的全部内容。



供应商：（加盖公章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
　　　年　  月 　 日








2商务部分
[bookmark: _Toc218710269]2.1企业业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目概况
	合同金额
	合同签订时间
	业主名称及联系方式
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：结合第三章评审办法填写业绩，须提供业绩证明材料。





[bookmark: _Toc3965][bookmark: _Toc3697][bookmark: _Toc20296][bookmark: _Toc10610][bookmark: _Toc29658]

2.2项目负责人业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目概况
	合同金额
	合同签订时间
	业主名称及联系方式
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：结合第三章评审办法填写业绩，须提供业绩证明材料。







3技术部分
投标人根据第三章评审方法技术部分相关评分点（为方便评委评审，请投标人按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料）











 



第三册 报价部分
                                                                     正本/副本

南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026-2027年2号线消防年度检测项目
（项目编号：NTGY-2026-FW-ZB-024）



响应文件
第三册 报价部分






供应商：               （加盖公章）
法定代表人或授权代理人：   （签字）
日期：        年      月      日
目录
1响应函
2分项报价表


1响应函
响应函
致南通轨道交通集团有限公司运营分公司：
我司已仔细阅读研究了南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026-2027年2号线消防年度检测项目（项目编号：NTGY-2026-FW-ZB-024）采购文件的全部内容，愿以含税价人民币（大写）          （¥         元）的总报价（其中，增值税税率  %），提供本项目采购文件要求的所有内容，并按合同约定履行义务。
一、本响应文件自递交响应文件的截止时间起90日内有效。
二、我司认为贵司有权决定成交供应商，还认为贵司有权接受或拒绝所有的响应供应商。
三、我司愿提供采购文件中要求的全部资料，并配合采购人对资料的真实性进行验证。
四、如我司成为成交供应商，我方承诺：
（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与贵司签订合同；
（2）在签订合同时不向贵司提出附加条件；
（3）按照采购文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

供应商： （加盖公章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
地址：             
电话：             
		     公司邮箱：       
年  　月　  日






2分项报价表
分项报价表
项目名称：

项目编号：

	序号
	场所
	建筑面积（㎡）
	检测单价（元/㎡）
	合价（元）

	1
	幸福车辆段
	215943
	
	

	2
	幸福车辆段出入段线
	9067
	
	

	3
	幸福站
	21644
	
	

	4
	幸福站－南通火车区间
	14798
	
	

	5
	南通火车站
	20743
	
	

	6
	南通火车站－长岸站区间
	12714
	
	

	7
	长岸站
	12451
	
	

	8
	长岸站－北大街站区间
	12288
	
	

	9
	北大街站
	15849
	
	

	10
	北大街站－北城大桥站区间
	6721
	
	

	11
	北城大桥站
	18488
	
	

	12
	北城大桥站-钟秀西路站区间
	18333
	
	

	13
	钟秀西路站
	25165
	
	

	14
	钟秀西路站－和平桥站区间
	12902
	
	

	15
	和平桥站
	14674
	
	

	16
	和平桥站-体育公园站区间
	14374
	
	

	17
	体育公园站
	17064
	
	

	18
	体育公园站-易家桥站区间
	11199
	
	

	19
	易家桥站
	15309
	
	

	20
	易家桥站－文峰站区间
	6081
	
	

	21
	文峰站
	10576
	
	

	22
	文峰站-五一路站区间
	7747
	
	

	23
	五一路站
	12729
	
	

	24
	五一路站-园林路站区间
	15677
	
	

	25
	园林路站
	23943
	
	

	26
	园林路站-汽车东站区间
	7058
	
	

	27
	汽车东站
	14767
	
	

	28
	汽车东站－通富北路站区间
	8265
	
	

	29
	通富北路站
	12255
	
	

	30
	通富北路站－通富北路站区间
	7322
	
	

	31
	观音山站
	18029
	
	

	32
	观音山站－南通东站区间
	17285
	
	

	33
	南通东站
	11612
	
	

	34
	南通东站－先锋站区间
	24719
	
	

	35
	先锋站
	27951
	
	

	1年合计（元）
	

	项目服务期2年合计（元）
	


注：分项报价表内检测单价为一年检测单价，合价为每项一年费用合价。本项目服务期为两年
供应商： （加盖公章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
年  　月　  日

